## naslovnica (hidden)
coning d.d.
dioničko društvo za građenje,projektiranje,nadzor,inženjering,konzalting i turizam,mb 0333549, oib 49557976962, Sektor Projektiranje i konzalting,a.šenoe 4-6,varaždin,tel.+385(42)333-333
Investitor:
ENERGIJA GRADEC, TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3, ZAGREB
Građevina:
BIOPLINSKO POSTROJENJE GRADEC
Zajednička oznaka projekta:
5926/11-BP
Vrsta i naziv projekta:
TROŠKOVNIK
elektrotehničkih instalacija
Interni broj projekta:
Varaždin, rujan 2011.
Projektant:
mr.sc. MILJENKO RODEK, dipl.ing.el.
ovlašteni inženjer elektrotehnike
Izradili:
MIHAEL PISKAČ, dipl.ing.el.
GORAN HRUPEK, el.tehn.
MARIJAN ŠANJEK, el.tehn.
Coning d.d. Varaždin
Predsjednik Uprave:
Marija Čačić, dipl.ing.arh.

## naslovnica_1
Investitor:
OPĆINA SVETI ILIJA Trg J.Gordijana 2, Sveti Ilija
Građevina:
REKONSTRUKCIJA SANITARIJA I PRATEĆIH PROSTORA UZ NOGOMETNO IGRALIŠTE, Doljan
Zajednička oznaka projekta: 1/2015-D
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
Interni broj projekta: 15-02-E
Varaždin, prosinac 2015.
Projektant:
MIHAEL PISKAČ, mag.ing.el.
ovlašteni inženjer elektrotehnike

## tekst
I. OPĆI PROJEKTNI UVJETI 1. Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke. 2. Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova. 3. Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke. 4. U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: * nabavu i transport na gradilište * spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkjm propisima i pravilima struke * izradu prateće radioničke dokumentacije * građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektro instalaterske radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i nuđeno * ispitivanja električne instalacije i izdavanja potrebnih atesta o izvršenim mjerenjima i atesta za opremu i materijal * puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za tehnički pregled i sl.). * prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova *svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje. 5. Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini. 6. U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno projektom. 7. Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom. 8. Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. 9. Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti. 10. Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati. 11. Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati gradilište. 12. Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe. 13. Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
II. ELEKTROINSTALACIJA Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim razvodnim kutijama. Kod nadžuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćena dobava i postavljanje obujmica, tipli, vijaka i OG razvodnih kutija. Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u zidu, zatvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć. Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i razvodne kutije za montažu u pregrade. III. RAZVODNE PLOČE Svim stavkama razvodnih ploča obuhvaćeno je: * izrada izvedbenih shema razvodnih ploča, dimenzionih shema i mjernih skica s rasporedom opreme u razvodnoj ploči i na vratima * dimenzije razvodnih ploča odrediti tako da nakon montaže opreme ostane minimalno 30% rezervnog prostora * montaža razvodnih ploča na mjesto ugradnje, spajanje kabela na odgovarajuća mjesta u ploči, označavanje svih kabela s trajno čitljivim natpisnim pločicama * uvodnice za kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice * unutarnje ožičenje razvodne ploče * označavanje svih elemenata prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja * u unutrašnjem ožičenju sve žile moraju biti označene s oba kraja, tj. moraju nositi oznaku stezaljke na koju se spajaju * u razvodnu ploču potrebno je obvezno postaviti jednopolnu shemu izvedenog stanja * jednopolnu shemu postaviti u najlonskoj zaštiti u odgovarajuću pregradu * kod ugradnje razvodnu ploču potrebno je zaštititi tako da se ne ošteti kod žbukanja i ličenja zida * uz razvodnu ploču mora biti izdan izjava o sukladnosti u skladu s hrvatskim propisima * na vratima razvodne ploče mora biti ime proizvođača, tvornički broj i oznaka prema nacrtu, oznaka sukladnosti, oznaka sustava uzemljenja i vrste zaštite. IV. INSTALACIJSKI MATERIJAL Instalacijski materijal mora biti modularnog tipa. Tip instalacijskog materijala i boju ukrasnih okvira mora prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt. Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije. U stavkama predviđenim za instalacijski materijal predviđene su instalacijske i razvodne kutije za zid i gips pregradne zidove, oznake žila, vodova i kabela, te ostali nespecifirani sitni instalacijski materijal. Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija. U istu kutiju ne smiju se postavljati elementi instalacija jake i slabe struje. V. SVJETILJKE Tipove svih svjetiljki moraju prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt ili Investitor, a o kvaliteti ponuđene opreme mora se očitivati projektant. U cijeni svjetiljki predviđene su fluo cijevi, starteri i žarulje. Svjetiljke koje se montiraju na teško zapaljive ili normalno zapaljive materijale moraju imati oznaku "F". Ako se na teško zapaljive i normalno zapaljive materijale montiraju svjetiljke koje nisu klase "F", tada se ne smiju montirati direktno na podlogu, već se moraju podloškom odmaknuti minimalno 30mm od površine. Transformatori i predspojne sprave za svjetiljke koji se montiraju na teško zapaljive Ili normalno zapaljive materijale moraju biti klase "F".

## elektroinstalacije
| Građevina: Rekonstrukcija sanitarija i pratećih prostora uz nogometno igralište, k.č.br. 909/3, k.o. Ilija |  | Broj projekta: |  |  | List:
15-02-E
| Investitor: OPĆINA SVETI ILIJA, Trg J.Gordijana 2, Sv.Ilija |  | Projektant: |  |  | Datum:
|  |  | Mihael Piskač, mag.ing.el. |  |  | 12.2015.
Red. br. | Opis stavke | Naziv jednakovrijedno proizvoda (marka, tip, kataloška oznaka) | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Iznos (kn)
1 | ELEKTROINSTALACIJE
OPĆE NAPOMENE:
Oprema koja se ugrađuje u elektroormare treba biti visokokvalitetna! Svi elektrotehnički materijali i oprema koja se ugrađuje treba biti više kvalitete!
Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu i spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i ostali materijal. Primijeniti najnovije važeće propise i hrvatske norme za pojedine vrste instalacije.
| DEMONTAŽA |  |  |  |  | 0
1 | Demontaža postojeće elektrotehničke instalacije (razdjelnice, kabeli, utičnice, sklopke, rasvjeta) i predaja iste investitoru. |  | h | 4 |  | 0
INSTALACIJSKI PRIBOR
2 | Dobava, montaža u zid i spajanje instalacijskog kompleta; kao LEGRAND, NILOE ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od:
| Kutija za zid (podžbukna) |  | kom | 3
| Ukrasni okvir (trostruki) |  | kom | 1
| Utičnice, 16 A, 230V, 2P+PE |  | kom | 2
| Antenska za prijem zemaljskih signala (RTV) |  | kom | 1
|  |  | kompl | 2 |  | 0
3 | Dobava, montaža u zid i spajanje instalacijskog kompleta; kao LEGRAND, NILOE ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od:
| Kutija za zid (podžbukna) |  | kom | 2
| Ukrasni okvir (dvostruki) |  | kom | 1
| Utičnice, 16 A, 230V, 2P+PE |  | kom | 2
|  |  | kompl | 3 |  | 0
4 | Dobava, montaža u zid i spajanje instalacijskog kompleta; kao LEGRAND, NILOE ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od:
| Kutija za zid (podžbukna) |  | kom | 1
| Ukrasni okvir |  | kom | 1
| Utičnice, 16 A, 230V, 2P+PE |  | kom | 1
|  |  | kompl | 14 |  | 0
5 | Dobava, montaža u zid i spajanje instalacijskog kompleta; kao LEGRAND, NILOE ili jednakovrijedno: Komplet se sastoji od:
| Kutija za zid (podžbukna) |  | kom | 1
| Ukrasni okvir |  | kom | 1
| Utičnice s poklopcem, 16 A, 230V, 2P+PE, IP44 |  | kom | 1
|  |  | kompl | 4 |  | 0
6 | Dobava, montaža na zid i spajanje nadžbukne utičnice s poklopcem; 230V, 16A. |  | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava, montaža u zid i spajanje obične sklopke 10A; zajedno s instalacijskom kutijom; kao LEGRAND, NILOE ili jednakovrijedno. |  | kom | 8 |  | 0
8 | Dobava, montaža u zid i spajanje obične sklopke 10A; IP44, zajedno s instalacijskom kutijom; kao LEGRAND, NILOE ili jednakovrijedno. |  | kom | 3 |  | 0
RASVJETA
9 | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke snage 2x35 W sa zrcalnim rasterom, elektronskom prigušnicom i ovjesom za montažu na knauf strop duljine min 80 cm, komplet tip kao Intralighting MIVA ili jednakovrijedno. Montaža u sobi za sastanke. |  | kpl | 4 |  | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke snage 2x35W, vodotijesna IP65 sa el. prigušnicom, inox kopčama i ovjesom za montažu min duljine 80 cm, komplet, tip kao Intralighting 5700 ili jednakovrijedno. Montaža na nadstrešnici. |  | kpl | 4 |  | 0
11 | Dobava, ugradnja i spajanje vanjske zidne svjetiljke, u zaštiti IP44 sa fluokompaktnom žaruljom 18W. |  | kom | 4 |  | 0
12 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete, autonomije 1h, 8W. |  | kom | 2 |  | 0
13. | Dobava, ugradnja i spajanje stropne svjetiljke sa zaštitnim staklom (plafonjera), u zaštiti IP 44, 1x18W fluokompakt žarulja. |  | kom | 8 |  | 0
ANTENSKA INSTALACIJA
14 | Dobava, ugradnja i spajanje antenskog kompleta sastavljenog od:
| pocinčana cijev 1"(5/4"), dužine 5m |  | kom | 1
| poklopac za cijev |  | kom | 1
| univerzalna obujmica za pričvršćenje stupa |  | kom | 2
| krovni pokrivač s gumom |  | kom | 1
| antena TV LOG UHF |  | kom | 3
| obujmica za uzemljenje |  | kom | 1
|  |  | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava, montaža i spajanje antenskog multipojasnog pojačala s 3 ulaza i jednim izlazom, pojačanja 10-25 dB, zajedno sa ispravljačem |  | kpl | 1 |  | 0
16. | Dobava, montaža i spajanje antenskog dvogranog razdjelnika, MSE2. |  | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava i montaža antenskog ormarića za smještaj pojačala, ispravljača i razvodnika dimenzija cca 200x200x150mm. U ormarić ugraditi nadžbuknu utičnicu 230V. |  | kpl | 1 |  | 0
KABELSKE TRASE I KABELI
Dobava cijevi, dubljenje opeke i drugih materijala i polaganje cijevi zajedno s razvodnim kutijama do 100x100 mm:
18. | Instalacijska savitljiva cijev d 20 mm. |  | m | 600 |  | 0
19. | instalacijska savitljiva cijev d 40 mm |  | m | 5 |  | 0
Dobava i polaganje cijevi nadžbukno na zid/dasku. Uračunato montažni i spojni pribor.
20. | Tvrda PNT cijev 16mm |  | m | 20 |  | 0
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
21. | P/F 6 mm2 |  | m | 30 |  | 0
22. | P/F 16 mm2 |  | m | 22 |  | 0
23 | PP-Y 3x1,5 mm2 |  | m | 240 |  | 0
24. | PP-Y 5x1,5 mm2 |  | m | 10 |  | 0
25. | PP-Y 3x2,5 mm2 |  | m | 360 |  | 0
26. | PP-Y 7x2,5 mm2 |  | m | 7 |  | 0
27. | NYY-J 5x10 mm2 |  | m | 5 |  | 0
28. | koaksijalni kabel, 75OHM |  | m | 50 |  | 0
POGONSKA SPAJANJA
29. | Dobava potrebnog pribora i spajanje el.dijela unutarnje i vanjske klima jedinice, komplet. |  | kpl | 1 |  | 0
30. | Dobava potrebnog pribora i spajanje el.dijela el.bojlera, komplet. |  | kom | 4 |  | 0
31. | Dobava potrebnog pribora i spajanje el.dijela grijalica, komplet. |  | kom | 3 |  | 0
UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
32. | Iskop rova za polaganje FeZn trake i zatrpanje zemljom iz iskopa; duljine 10m, širine 0,3m, dubine 0,7m. |  | m3 | 2.5 |  | 0
33. | Dobava i polaganje pocinčane čelične trake 25x4 mm za izradu uzemljivača (spoj u SPMO). |  | m | 13 |  | 0
34. | Dobava i zabijanje štapnog uzemljivača (sonde), l=2,5m, i spajanje na na pocinčanu traku. |  | kpl | 3 |  | 0
35. | Dobava, montaža i spajanje kutija za izjednačavanje potencijala |  | kom | 2 |  | 0
OSTALO
36. | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, mjerenje otpora uzemljenje, ispitivanje instalacije i pribavljanje ispitnih protokola, probno puštanje u rad i primopredaja. |  | paušal | 1 |  | 0
37. | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije, 3 kompleta u pisanom i 1 komplet na CD/DVD mediju, te predaja investitoru |  | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO: | [5 empty] | 0