## Elektrointalacije
TROŠKOVNIK
elektroinstalacije adaptacije zgrade Društvenog doma u Seketinu
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Iznos (kn)
1 | Demontažni radovi
1 | Preseljenje brojila u novi KPMO ormar na fasadi objekta. U stavci uračunati ishođenje nove PEES i troškove preseljenja i novog ormara HEP ODS-a | kpl | 1 |  | 0
2 | Odpajanje pripadnih kabela i demontaža postojećeg razvodnog ormara, kompletno sa svom opremom. Razdjelnica je približnih dimenzija 600x600x200mm, nadgradna ploča. | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža postojećih rasvjetnih armatura i odpajanje pripadnih kabela s napajanja električnom energijom (procjena 15 kom) | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža postojeće sklopke rasvjete i odpajanje pripadnih kabela s napajanja električnom energijom (procjena 15 kom). | kpl | 1 |  | 0
5 | Demontaža postojeće energetskih priključnica i odspajanje pripadnih kabela (procjena 20 kom) | kpl | 1 |  | 0
6 | Demontaža postojećih kabela, podžbukna instalacija (procjena 150 m) | kpl | 1 |  | 0
7 | Demontaža ostalih nespecificiranih elemenata | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz demontirane opreme na deponij, odnosno predaja investitoru dijelova za koje on smatra da se još mogu iskoristiti. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2 | Elektroenergetske instalacije
01. | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice R1, izrađene kao ugradni limeni ormar dimenzija 600x600x200. Dolaz i odlazi kabela su s gornje strane. Ormar opremiti sa:
| automatski prekidač s daljinskim okidačem 400 V, 40 A, 1-p | kom | 1
| katodni odvodnik prenapona klasa B+C, 2+0, 50/275, 25 kA po polu | kom | 1
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25 A, 30 mA, 4-p | kom | 1
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40 A, 30 mA, 4-p | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač C16A, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 19
| automatski instalacijski osigurač C10A, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 7
| automatski instalacijski osigurač C6A, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 1
| redne stezaljke raznih veličina | kom | 60
| plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade | kpl | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje | kpl | 1
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
Dobava zajedno s ugradnom kutijom, montaža u zid i spajanje podžbukne instalacijske sklopke 10 A, 230V, prema važećim standardima.
2 | Obična sklopka | kom | 9 |  | 0
3 | Izmjenična sklopka | kom | 12 |  | 0
4 | Križna sklopka | kom | 5 |  | 0
5 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, montaža u zid i spajanje dvopolne priključnice 16 A, 230 V, 2P+PE, IP20 | kom | 10 |  | 0
6 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, montaža u zid i spajanje dvostruke dvopolne priključnice 16 A, 230 V, 2P+PE, IP20 | kom | 22 |  | 0
7 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, montaža u zid i spajanje priključnice s poklopcem za vlažne prostore 16 A, 230 V, 2P+PE | kom | 5 |  | 0
8 | Dobava, montaža u zid i spajanje sabirne kutije vodiča za izjednačenje potencijala, opremljene nosačem za stezaljke i sabirnim stezaljkama. | kom | 3 |  | 0
9 | Dobava potrebnog materijala i pribora i izrada uzemljenja metalnih masa. | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava, montaža i spajanja elementa za isključenje u slučaju hitnosti s tipkalom u crvenoj boji i natpisom "ISKLJUČENJE GLAVNE SKLOPKE U SLUČAJU HITNOSTI" IP 55 (JPR). | kom | 1 |  | 0
Dobava cijevi, dubljenje u zidu ili betonu, opeke i drugih materijala i polaganje u zid, zajedno s razvodnim kutijama. U cijeni uključiti grubi popravak zidova nakon polaganja cijevi
11 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 40 mm | m | 30 |  | 0
12 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 32 mm | m | 80 |  | 0
13 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 25 mm | m | 120 |  | 0
14 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m | 250 |  | 0
15 | Dubljenje utora i potrebnih rupa neobuhvaćenih stavkom polaganja cijevi | kpl | 1 |  | 0
16 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada el. izvoda i spajanje bojlera. | kom | 1 |  | 0
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
17 | PP00 5×10 mm2 | m | 20 |  | 0
18 | PP-Y 3×2,5 mm2 | m | 150 |  | 0
19 | PP-Y 3×1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
20 | P 2,5 mm2 | m | 180 |  | 0
21 | P 1,5 mm2 | m | 210 |  | 0
22 | P 4 mm2 | m | 10 |  | 0
23 | P 6 mm2 | m | 25 |  | 0
24 | P 10 mm2 | m | 40 |  | 0
25 | P/F-Y 10 mm2 (razna izjednačenje metalnih masa) | m | 10 |  | 0
26 | P/F-Y 6 mm2 | m | 10 |  | 0
27 | P/F-Y 4 mm2 | m | 40 |  | 0
28 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, sva potrebna ispitivanja i atesti, probno puštanje u rad i primopredaja. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3 | Rasvjetna tijela
Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom. Stavka uključuje i pribor za ugradnju svjetiljke na strop ili zid.
1 | LED nadgradni panel Nazivna snaga: 40W Svjetlosni tok: min.4000lm pri 4000K Učinkovitost: ≥100lm/W Boja svjetla = 4000K Faktor uzvrata boje: Ra ≥ 80 Opalni difuzor svjetla Konvertor bez stroboskopskog efekta 4-strani LED Faktor snage: Pf ≥ 0,95 Dimenzije: ca. 1200x300mm, h=10,3mm kao tip HD-1200*300-40W "Area Lighting" Zagreb ili jednakovrijedno | kom | 19 |  | 0
2 | Stropna nadgradna LED svjetiljka (plafonjera) snage 14W. Karakteristike svjetiljke: - Nazivna snaga: 14W - Svjetlosni tok: 950lm pri 4000K - Boja svjetla = 4000-4500K - Faktor uzvrata boje: Ra ≥ 80 - Opalni difuzor svjetla - Dimenzije: ca. fi250×98mm kao tip LED PLAFONJERA 14W "Area Lighting" Zagreb ili jednakovrijedno | kom | 5 |  | 0
3 | Nadgradna (montaža na zid/strop) sigurnosna svjetiljka u pripravnom spoju, izvor svjetlosti LED, minimalne snage 3,2 W, minimalnog svjetlosnog toka 340lm. Kao tip: Tiger LED TL/3/c/1/SA/X/TR | kom | 6 |  | 0
4 | Vanjska nadgradna (montaža na zid/) LED svjetiljka, minimalne snage 20 W, prema odabiru investitora | kom | 4 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
4 | Instalacija komunikacija
1 | Dobava, montaža i spajanje zidnog komunikacijskog ormara RACK 19", 60/40cm 9U, opremljenog sa:
| Patch panel 24xRJ45 Cat.6, modularni, s oklopljenim modulima 360º, 1U, sa stražnjim držačem kabela "Panduit" | kom | 1 |  | 0
| utični modul RJ45 UTP cat. 6 (Panduit) | kom | 24 |  | 0
| 19" kabel manager - vodilica | kom | 2 |  | 0
| napojni panel 19" s 6×230 V, 1U, s prenaponskom zaštitom | kom | 1 |  | 0
| polica 19" 350 mm, 1U | kom | 2 |  | 0
| patch kabel UTP cat. 6, 1 m | kom | 24 |  | 0
| sitni materijal i pribor | kpl | 1 |  | 0
| ožičenje, oznake i provjera funkcionalnosti | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava montaža i spajanje komplet podžbukne utičnice sa 2xRJ45 priključkom. | kpl | 7 |  | 0
Dobava cijevi, dubljenje u zidu ili betonu, opeke i drugih materijala i polaganje u zid, zajedno s razvodnim kutijama. U cijeni uključiti grubi popravak zidova nakon polaganja cijevi
3 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 40 mm | m | 10 |  | 0
4 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 32 mm | m | 10 |  | 0
5 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m | 100 |  | 0
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
6 | UTP cat. 6 | m | 130 |  | 0
7 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, ispitivanje funkcionalnosti, sva potrebna ispitivanja uključivo ispitivanje kabela na kategoriju, atesti i primopredaja. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
5 | Temeljni uzemljivač
1 | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm za izradu uzemljivača u zemlji. Traku položi okomito u iskopani kanal prilikom izrade hidroizolacije objekta | m | 80 |  | 0
2 | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm duljine 3 m i izrada izvoda s uzemljivača za spoj sa zaštitnom sabirnicom kabelskog priključno ormarića KPMO. Spoj izvesti pocinčanim vijkom M 8x30 mm. | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i spajanje križnog komada za međusobni spoj traka kod grananja. Spoj prema važećim standardima. | kom | 8 |  | 0
4 | Izrada spoja trake s metalnim stupovima vanjske nadstrešnice. Spoj izraditi pocinčanim vijkom M8x20 i zaštiti dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje | kom | 3 |  | 0
5 | Ostali potreban spojni materijal i pribor | kpl | 1 |  | 0
6 | Mjerenje otpora uzemljenja, provjera galvanske povezanosti svih metalnih površina i masa međusobno, provjera otpora uzemljenja svakog rastavljivog spoja, izrada revizione knjige gromobranske instalacije, pribavljanje potrebne atestne dokumentacije, dokumentacije o kvaliteti radova i ugrađenog materijala, te primopredaja. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
5 | Dokumentacija izvedenog stanja
1 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor. | kpl
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | Demontažni radovi | kn |  | 0
2 | Elektroenergetske instalacije | kn |  | 0
3 | Rasvjetna tijela | kn |  | 0
4 | Instalacija komunikacija | kn |  | 0
5 | Temeljni uzemljivač i gromobran | kn |  | 0
6 | Dokumentacija izvedenog stanja | kn |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
Projektant:
Nenad Novak, dipl.ing.el