## 3F-3.0kW-3960Wp
TESLA d.o.o. OIB: 24079480259 tel.: ++385 (0)42 / 488 - 070 fax.: ++385 (0)42 / 488 - 071
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik Ured: Đure Arnolda 8 (1. kat), 42240 Ivanec
web: www.tesla.com.hr e-mail: info@tesla.com.hr
|  | 4.33 |  |  | 132%
| Troškovnik - SE izlazne snage (kW): | 3 | 3F | 3960
Osnovna oprema
R.b. | Naziv | Količina | Jedinica mjere | Jedinična cijena | Cijena
1 | Fotonaponski modul - vršna snaga: min. 330 W - napon praznog hoda: max. 40,50 V - struja kratkog spoja: max. 10,30 A - nazivni napon: max. 33,88 V - nazivna struja: max. 9,74 A - odstupanje napona i struje: max. +3 % - učinkovitost modula: min. 19,28 % - dimenzije VxŠxD: 1660x1000x35 mm (odstupanje max. 5 mm) - masa: max. 18,9 kg | 12 | kom |  | 0
2 | Fotonaponski izmjenjivač - vršna snaga na DC strani: max. 6,0 kWp - MPP područje DC napona: 140 do 800 Vdc - min. ulazni (DC) napon: 150 Vdc - broj MPPT-a: 2 kom - broj DC ulaza po MPPT-u: 1 kom - max. ulazna struja po MPPT-u: 12 A - izlazna (AC) snaga: 3,0 kW - faznost: 3-fazni - priključak AC kabela: 3/N/PE - izlazni (AC) napon: 230/400 V - izlazna (AC) struja: 4,5 A - max. učinkovitost: 98,2% - europska učinkovitost: 96,5% - dimezije VxŠxD: 470x435x176 mm (odstupanje max. 5 mm) - masa: max. 17 kg - stupanj mehaničke zaštite: min. IP65 | 1 | kom |  | 0
3 | Razvodni ormar elektrane - RO-SE prema shemi iz glavnog projekta: - nadstrujna -F1: 10A/B, 3 polni - nadstrujna -Q0: 10A/B, 4 polni + isklopni modul - nadstrujna -F1: 6 A/B, 1 polni - diferencijalna zaštita - Q1: 25/01 A, 4 polna,tipA -odvodnik prenapona -K0: 275Vac, 12,5 kA | 1 | kom |  | 0
4 | Solarni instalacijski kabel -Tip PV1-F, 4 mm2 | 100 | m |  | 0
5 | Izmjenični kabelski razvod -Tip NYY-J 5x4 mm2 | 15 | m |  | 0
6 | FN Konektori -Tip MC4 muški + ženski | 4 | set |  | 0
7 | Potkonstrukcija modula -za montažu modula na krov pokriven crijepom | 1 | komplet |  | 0
8 | Montažni materijal -Kanalice, spojnice, vezice i ostali sitnospojni materijal | 1 | komplet |  | 0
9 | Izjednačenje potencijala - spoj na postojeći uzemljivač | 1 | komplet |  | 0
Projektiranje, dostava i montaža, ispitivanje i puštanje u pogon
R.b. | Naziv | Količina | Jedinica mjere | Jedinična cijena | Cijena
1 | Dostava i montaža elektrane -dostava električne opreme elektrane na lokaciju -postavljanje konstrukcije, montaža i ožičenje modula, spajanje AC i DC kablova -kofiguracija postavki izmjenjivača | 1 | komplet |  | 0
2 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane -u skladu s propisima | 1 | komplet |  | 0
3 | Puštanje u pogon sunčane elektrane -sudjelovanje na pokusnom radu i izrada izvještaja | 1 | komplet |  | 0
4 | Prilagodba postojeće elektrotehničke instalacije za prihvat sunčane elektrane na postojeću instalaciju građevine | 1 | komplet |  | 0
5 | Povezivanje invertera na Internet uključivo parametriranje i instalaciju vodiča | 1 | komplet |  | 0
6 | Radovi na pripremi obračunskog mjernog mjesta što uključuje: - prodori kroz zidove i stropove - dubljenje zidova i polaganje instalacijskih cijevi za priključni kabel uključujući i sanaciju istih nakon polaganja kabela - dubljenje postojeće fasade i polaganje instalacijskih cijevi za priključni kabel - polaganje priključnog kabela presjeka do 25 mm2 od lokacije postojćeg PMO ormara do lokacije novog PMO ormara - dubljenje fasade za montažu novog KPMO ormara HEP-a (OPCIJA) - betoniranje betonskog postolja sa prodorima za priključne kabele za montažu novog SPMO ormara HEP-a (OPCIJA) | 1 | komplet |  | 0
UKUPNO (HRK) |  |  |  | 0
PDV (25%) |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (HRK) |  |  |  | 0
NAPOMENA: 1. U cijenu nisu uračunati troškovi izmjene na obračunskom mjernom mjestu HEP-ODS d.o.o. 2. Obračun će se vršiti prema stvarno utrošenim količinama. 3. Cijene opreme lagano padaju, cijena transporta ubrzano raste i cijena rada strelovito raste te je za očekivati određene korekcije ovdje navedenih cijena u trenutku izvođenja radova.
| 0 | AC | kn/kW
| 0 | DC | kn/kW
POTPIS I OVJERA PROJEKTANTA