## Elektrointalacije
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA U DRUŠTVENOM DOMU SVETI ILIJA
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Iznos (kn)
1 | Instalacija jake struje
1 | Dobava, montaža i pogonsko priključenje u postojeći priključno razdjelni ormarić R u prizemlju postojeće poslovne zgrade za priključenje opskrbnog voda za potrošaće rekonstruiranog dijela potkrovlja poslovne zgrade slijedeće opreme:1 kom trofazni automatski osigurač C 20A 3P Uključujući nosače, redne stezaljke, spojne kablove te sitni spojni montažni materijal i pribor |  |  |  | 0
1 kom trofazni automatski osigurač C 20A 3P
| Uključujući nosače, redne stezaljke, spojne kablove te sitni spojni montažni materijal i pribor | kpl | 1 | 250 | 250
0
02. | Dobava, montaža i pogonsko priključenje priključno razdjelnog ormariča potkrovlja razdjelnice RPK izvedene kao podžbukni PVC ormarić dvoredni 12M dimenzija 330x420x85 ukljčujući izradu otvora u zidu, s ugrađenom slijedećom opremom:
| 1 kom dvoredni 12M podžbukni PVC ormarić dimenzija 330x420x85 |  |  |  | 0
1 kom glavna sklopka RCD 40/0,3 A
| 1 kom strujna zaštitna sklopka KZS 20/0,03 A |  |  |  | 0
2 kom automatski osigurač B 20 A
| 8 kom automatski osigurač B 16 A |  |  |  | 0
8 kom automatski osigurač B 10 A
0
| Sabirnice, nosači, redne stezaljke, spojni kablovi, te sitni spojni i montažni materijal i pribor | kpl | 1 | 1940 | 1940
0
3 | Dobava i polaganje instalacijskih PVC cijevi (u zid, po zidu, po spuštenom stropu i po stropu), sa izradom i saniranjem utora uključujući razvodne kutije i i potrebni sitni potrošni materijal i pribor
| Instalacijska PVC cijev CS fi 36 mm | m | 35 | 35 | 1225
| Instalacijska PVC cijev CS fi 16 mm | m | 35 | 26 | 910
| Zaštitna kaufleks cijev fi 29 mm | m | 35 | 31 | 1085
04. | Dobava, polaganje, spajanje i pogonsko priključenje kabela i instalacijskih vodova po ranije položenim PVC cijevima, uključujući potrebni sitni potrošni materijal i pribor
| PP00-Y 5x6 mm2 | m | 15 | 51 | 765
| PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 251 | 13 | 3263
| PP-Y 5x1,5 mm2 | m | 10 | 14 | 140
| PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 240 | 11 | 2640
| PPJ 3x2,5 mm2 | m | 22 | 15 | 330
| PPJ 5x1,5 mm2 | m | 38 | 16 | 608
| LiYCY 2x0,8 | m | 10 | 8.5 | 85
| P/F 16 mm2 | m | 24 | 16 | 384
| P/F 6 mm2 | m | 56 | 10 | 560
05. | Dobava, montaža, spajanje i pogonsko priključenje instalacijske opreme, uključujući sve ugradne kutije, okvire za prekidače i priključnice, sav potrebni sitni potrošni materijal za montažu i pribor, sve do pune funkcionalnosti
| priključnica sigurnosna P/Ž šuko | kom | 9 | 50 | 450
| priključnica dupla sigurnosna P/Ž šuko | kom | 9 | 75 | 675
| prikljčnica sigurnosna P/Ž šuko s poklopcem | kom | 4 | 58 | 232
| prekidač P/Ž obični | kom | 9 | 45 | 405
| prekidač P/Ž serijski | kom | 4 | 73 | 292
| prekidač P/Ž izmjenični | kom | 2 | 51 | 102
| kutija za IP ( KIP ) | kom | 2 | 220 | 440
06. | Dobava montaža, spajanje i pogonsko priključenje rasvjetnih svjetiljaka uključujući sav potrebni ovjesni, žarulje i sitni potrošni materijal, te pribor, sve do pune funkcionalnosti |  |  |  | 0
| A - kao system BASE LED, 13 W nadgradna ili svjetiljka jednakih karakteristika, SCHRACK | kom | 6 | 250 | 1500
| B - kao system K, K 236.DPR EVG, 2xT8 36W ugradna ili svjetiljka jednakih karakteristika | kom | 8 | 506 | 4048
| C - kao Rigo LED, LED white 7W zidna s vlastitim prekidačem ili svjetiljka jednakih karakteristika | kom | 3 | 749 | 2247
| D - kao system BASE BIS LED, 13W ugradna ili svjetiljka jednakih karakteristika | kom | 4 | 210 | 840
| P - panik rasvjeta s natpisom "IZLAZ" NiCd 1h 6W | kom | 8 | 315 | 2520
| LED traka 3W/m sa stropnim držačima, priključnom kutijom dužine 11 m | kom | 2 | 340 | 680
07. | Spajanje i pogonsko priključenje ostalih potrošača ( plinskog bojlera, uređaja kuhinje, klima jedinica, projektora, termostata i drugo) cca 12 kom | kpl | 1 | 2400 | 2400
08. | Ispitivanje kompletne instalacije jake struje i svakog priključnog mjesta zasebno s izradom ispitnih protokola od ovlaštene osobe | kpl | 1 | 1800 | 1800
| INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO : |  |  |  | 32816
0
2 | INSTALACIJA KOMUNIKACIJA |  |  |  | 0
01. | Dobava, polaganje, spajanje i pogonsko priključenje kabela i instalacijskih vodova po položenim instalacijskim PVC cijevima, uključujući potreban sitni potrošni materijal i pribor |  |  |  | 0
| UTP Cat 6e | m | 62 | 11 | 682
| JY(St)Y 4x2x08 mm | m | 19 | 7 | 133
02. | Dobava, montaža, spajanje i pogonsko priključenje instalacijske opreme, uključujući sve ugradne kutije, okvire za priključnice, te sav potrebni sitni potrošni materijal i probor, sve do pune funkcionalnosti
| priključnica P/Ž dupla RJ 45 Cat 6e | kom | 2 | 135 | 270
| razvodna telefonska kutija RTK s regletom | kom | 1 | 270 | 270
03. | Dobava, montaža, spajanje i pogonsko priključenje instalacijske opreme, uključujući dvije multimedijske priključne kutije za priključenje prijenosnog projektora s uključenim potrebnim HDMI i UTP Cat 6e kablovima dužine cca 14 m, te instalacijske spojne kablove i spojne činč konektore | kpl | 1 | 1354 | 1354
04. | Ispitivanje kompletne instalacije komunikacija od ovlaštene osobe s izradom ispitnih protokola | kpl | 1 | 750 | 750
| INSTALACIJE KOMUNIKACIJA UKUPNO : |  |  |  | 3459
3.
3 | INSTALACIJA IZJEDNAČAVANJA POTENCIJALA |  |  |  | 0
01. | Ispitivanje postojećeg uzemljivača postojeće poslovne zgrade od ovlaštene osobe s izradom ispitnih protokola i ako rezultati ispitivanja nisu u redu potrebno je izraditi dokumentaciju za sanaciju postojećeg uzemljivača | kpl | 1 | 650 | 650
02. | Dobava materijala i izrada spoja metalnih masa na dijelu rekonstrukcije poslovne zgrade i klima jedinice sa postojećim uzemljivačem i izradom svih potrebnih spojeva | kpl | 1 | 450 | 450
03. | Dobava materijala i izrada spoja metalnih masa plinske mjerno redukcijske stanice na postojeći uzemljivač s izradom svih potrebnih spojeva | kpl | 1 | 240 | 240
04. | Ispitivanje instalacije sustava zaštite od djelovanja munje od ovlaštene osobe nakon dovršenja predviđenih radova na rekonstrukciji poslovne zgrade s izradom ispitnih protokola i revizijske knjige | kpl | 1 | 1300 | 1300
0
| INSTALACIJE IZJEDNAČENJA POTENCIJALA UKUPNO : |  |  |  | 2640
0
0
0
| REKAPITULACIJA TROŠKOVA |  |  |  | 0
1 | INSTALACIJA JAKE STRUJE |  |  |  | 32816
2 | INSTALACIJA KOMUNIKACIJA |  |  |  | 3459
3 | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  | 2640
0
0
| UKUPNO : |  |  |  | 38915
| PDV : |  |  |  | 9728.75
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 48643.75
0
0
NAPOMENA :
0
Ovim troškovnikom nije obuhvaćeni eventualni zakup dodatnog povećanja vršne snage postojećeg priključka postojeće poslovne snage na kojeg se priključuju potrošači rekonstruiranog dijela postojeće poslovne zgrade
Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni eventualni troškovi za sanaciju postojećeg uzemljenja postojeće poslovne zgrade koja se rekonstruira
Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni troškovi za nabavu projektora za dvoranu ( predavaonu )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0