## Troškovnik
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
Građevina: „Vanjska rasvjeta sportskih terena, košarkaško i rukometno igralište, na području Općine Sveti Ilija – igrališta kod društvenog doma Beletinec“
Investitor: Općina Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK - materijal, oprema i radovi
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (€) | Ukupno (€)
A. | GRUPA 1. - MATERIJAL, OPREMA I RADOVI
(I) | MATERIJAL I RADOVI
1. | Dobava i montaža LED reflektora sa asimetričnom reflektorskom optikom u IP66 zaštiti sa kućištem od visokokvalitenog alumijskog tlačnog lijeva u crnoj boji (RAL 9017), sa optičkim blokom leća i zaštitnim kaljenim staklom minimalne debljine 4mm koje osigurava faktor mehaničke zaštite IK08 i zaštitom od korozije u kategoriji C3. Svjetiljka dolazi sa predmontiranim nosačem za konzolnu/zidnu montažu. Boja svjetla je 4000K u snazi od 150W te svjetlosnim neto paketom 22.500lm i efikasnošću od 150lm/W. Faktor uzvrata boje CRI=70. Vijek trajanja 76.000h sa više od 80% svjetla na kraju životnog vijeka (@Ta=25°C). ULOR 0% (full cut-off), Klasa el.zaštite: I, Prenaponska zaštita: CM – 10kV ; DM – 10kV,
Temperaturni raspon rada: od - 30°C do + 50°C, Autonomno upravljanje: DALI, Regulacija svjetlosnog toka: DALI 2.0, Raspon upravljanja: 0-100%, Dim-to-off: Da, Maks. površina izložena djelovanju vjetra: 0,084 m², Certifikati: CE/LVD/EMC/RoHs/ENEC
Uz reflektor potrebno isporučiti: - Izjava o davanju jamstva na proizvod u razdoblju od min. 5 godina koju potpisom i pečatom ovjerava proizvođač ili distributer za RH ili ponuditelj, a pokriva kompletni reflektor s uključenim svim radovima i materijalom potrebnim za ponovno dovođenje reflektora do pune funkcionalnosti, - Izjava proizvođača ili distributera kojom se ovlašćuje ponuditelja da vrši nuđenje, prodaju, montažu, spajanje, puštanje u rad i popravak proizvoda za predmetni projekt,
- Svjetlotehnički proračun izvršen u standardiziranom široko dostupnom softverskom paketu, RELUX ili DIALUX, u formatu kojim se dokazuje usklađenost ponuđenih reflektora sa uvjetima iz projekta/terena (geometrijske veličine i svjetlotehničke veličine). Uz svjetlotehnički proračun (.pdf) potrebno je dostaviti i datoteku sa svjetlotehničkim podacima (IES ili LDT datoteka) primjenjene optike nuđenog reflektora.
Napomene: - u cijenu uključiti sav spojni i montažni pribor za dovođenje kompletnog reflektora do pune funkcionalnosti (konektori, vijci i drugo),
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip i tvorničku oznaku ponuđene opreme!
a) | LED reflektor prema gore navedenim karakteristikama. Reflektor mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema uvjetima iz norme EN 12193:2007 - Nogomet - klasa III ili jednakovrijedno, za konfiguracije obrađene u svjetlotehničkim proračunima. | kom | 14 |  | 0
Ponuđeno: Tip svjetiljke : …………………………………………………… Proizvođač svjetiljke: ………………………………………….. Zemlja proizvodnje: …………………………………………….
2. | Dobava i montaža usadnog nosača reflektora fi76, toplo cinčani, konstrukcija za prihvat 2 reflektora iz stavke 1 ovog troškovnika
Uz krak potrebno isporučiti: - Izjavu o sukladnosti proizvođača, - Izjava o davanju jamstva na proizvod u razdoblju od min. 10 godina koju potpisom i pečatom ovjerava proizvođač ili distributer za RH ili ponuditelj,
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip i tvorničku oznaku ponuđene opreme!
a) | Konzola za montažu 2 reflektora na vrh metalnog stupa | kom | 7 |  | 0
Ponuđeno: Proizvođač:…………………………………. Tip:………………………………………….. Model:……………………………………….
3. | Dobava i montaža vruće cinčanog stupa visine 8m, vrh fi 76, debljine 4 mm s pripadajućim potrebnim vijcima za montažu i šablonom za izradu temelja | kom | 7 |  | 0
4. | Iskolčenje i kopanje rova u dimenzijama potrebnim za pravilno postavljanje električnih instalacija te zatrpavanje rova po polaganju novih instaclija do svakog temelja stupa | m | 200 |  | 0
5. | Polaganje napojnog kabela PP00-A 4x16mm2 za potrebe napajanja novih reflektora | m | 200 |  | 0
6. | Dobava i postava cijevi PEHD fi 50 za ulaz kabela u betonski temelj | m | 15 |  | 0
7. | Izrada uzemljenja stupa trakom FeZn 25x3mm2 sa postojećeg temeljnog uzemljivača + križna spojnica | kpl | 7 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje stupne razdjelnice sa osiguračem | kom | 7 |  | 0
9. | Izrada sklopa za mogućnost paljenja rasvjete na podesivi vremenski interval; - paljenje rasvjete na tipkalo dostupno svima - automatsko gašenje nakon isteka željenog vremenskog intervala - mogućnost stalnog paljenja u ormaru - ugradnja u postojeći RO | kpl | 1 |  | 0
10. | Montaža i ravnanje stupova | kom | 7 |  | 0
11. | Dobava i postava kabela NYY-J 3x1,5mm2 (od reflektora do razdjelnice stupa) | m | 115 |  | 0
12. | Usluge montaže i demontaže reflektora ukljulujući vijke i podloške za montažu reflektora na konzolu | kpl | 14 |  | 0
13. | Polaganje i uvođenje kabela u betonski temelj | kpl | 7 |  | 0
14. | Izrada izvoda u postojećem RO-u za spajanje novog voda, osigurač 3xC25A + instalacijski sklopnik | kpl | 1 |  | 0
15. | Iskolčenje i kopanje jame za temelje stupova iz stavke 3 ovog troškovnika. | kpl | 7 |  | 0
16. | Izrada temelja za stupove iz stavke 3 ovog troškovnika prema tipskom statičom projektu stupa. Stavka uključuje korištenje temeljnih vijaka i šablone iz stavke 3 ovog troškovnika, dobavu i ugradnju armature i betona, izradu oplate oko temelja | kpl | 7 |  | 0
17. | Izrada projekta izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
(II) | ISPITIVANJA
1. | Ispitivanja ispravnosti električnih instalacija rasvjete prema važećoj zakonskoj regulativi i usvojenim normama pri izgradnji javne rasvjete. - otpor izolacije vodiča (cijeli sustav od brojila do svjetiljke) - neprekinutost zaštitnog vodiča (PE ili PEN) - povezanost metalnih masa (RO; krak ili metalni stup - svjetiljka kad je svjetiljka u klasi I) - otpor uzemljenja (samo za RO) - zaštita od indirektnog dodira (RO i svjetiljke) - struja, napon i faktor snage svakog strujnog izlaza (trase) na početku trase kod uključene rasvjete - pad napona na kraju svakog strujnog izlaza (trase) kod zadnje svjetiljke kod uključene rasvjete. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvršenje svjetlotehničkih mjerenja Luminacije i/ili rasvjetljenosti sa certificiranim instrumentom (obavezno priložiti certifikat o umjeravanju Luminanc-metra i/ili Lux-metra) na svakoj prometnoj površini prema HRN EN 13 201-4 s izradom propisanog protokola i to:
a) | ILUMINANCIJA / RASVJETLJENOST: - Srednja razina rasvjetljenosti - opća jednolikost rasvjetljenosti | kpl | 1 |  | 0
NAPOMENA 1.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti hidrauličku platformu i transportne troškove platforme te sve ostale troškove rada, strojeva i nespecificiranog materijala potrebnih za izvođenje radova do pune funkcionalnosti.
NAPOMENA 2.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti sve troškove koji proizlaze iz potrebe privremengo smještaja strojeva i ostale opreme radi izvođenja radova i ispitivanja.
NAPOMENA 3:: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i obići postojeću instalaciju te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim radovima.
NAPOMENA 4.: u cijenu mora biti uključeno: -elektromaterijal potreban za montažu -potrošni i sitni materijal -prilagodba ormara rasvjete -završno testiranje i ispitvanje instalacija i ugrađenih rasvjetnih tijela, izdavanje mjernog protokola, mjerenje rasvjetljenosti i puštanje u rad na svim lokacijama
NAPOMENA 5:: Obveze naručitelja: -osigurati sve potrebne dozvole za izvođenje radova
| GRUPA 1. - MATERIJAL, OPREMA I RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
B. | R E K A P I T U L A C I J A
A. | GRUPA 1. - MATERIJAL I OPREMA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  |  | 0
Ponuditelj: ___________________________________________________
| Mjesto i datum: ____________________________ | M.P. |  | Potpis: ___________________