## Naslovna
INVESTITOR : | Općina Sveti Ilija, Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija
GRAĐEVINA : | FORMIRANJE PARCELE I IZGRADNJA GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE U KRIŽANCU
LOKACIJA : | k.č. 1411; k.o. Sveti Ilija
Z.O.P. : | 4/2019
DATUM : | Studeni 2019
RAZINA PROJEKTA : | GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT : | Hrvoje Višnjarić mag.ing.arch.
TVRTKA : | VD PROJEKT d.o.o., Pušćine, Čakovečka 51
TROŠKOVNIK_FAZA 2
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA
Projektant : Hrvoje Višnjarić mag.ing.arch.
Direktor : Vladimir Višnjarić dipl.ing.građ.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI
1.00 GRAĐEVINSKI RADOVI | UKUPNO | 0
2.00 OBRTNIČKI RADOVI | UKUPNO | 0
3.00 HIDROINSTALCIJSKI RADOVI | UKUPNO | 0
4.00 ELEKTRO RADOVI | UKUPNO | 0
5.00 STROJARSKI RADOVI | UKUPNO | 0
UKUPNO: |  | 0
PDV |  | 0
SVEUKUPNO SA PDV-om |  | 0
Izradio :
Hrvoje Višnjarić, mag.ing.arch.

## Građevinsko-obrtnički radovi
A/ | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.00 | PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENE :
Prije početka svih radova potrebno je voditi računa o svim instalacijama na građevini, te isključiti one koje bi ugrozile nesmetan rad i sigurnost radnika. Ponuđač radova dužan je prije formiranja ponude pregledati i upoznati se sa cjelokupnom postojećom tehničkom dokumentacijom objekta, pregledati lokaciju i upoznati se sa stvarnim stanjem na istoj, kako bi bio što bolje informiran o predmetu ponude. Svi prijenosi materijala dobivenih rušenjem, unutar gradilišta, te odvoz na otpad ili privremeni deponij, sa raskrčenjem i čišćenjem terena, trebaju biti uključeni u jedničnoj cijeni radova i neće se priznati, ako nisu posebno opisani u stavci radova. Količine u trškovniku računate su u adekvatno ugrađenom kompaktnom stanju materijala u konstrukcijama, te se neće priznati nikakve razlike između kompaktnog i rastresitog stanja. Po završetku radova rušenja potrebno je sav otpadni materijal sortirati prema tipu, te odvesti na deponiju određenu od strane općine ili županije, primjenjujući Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06), Zakon o zaštiti okoliša (NN 111/70).
1.01 | Pripremno-završni radovi na gradilištu, uključivo: čišćenje od smeća, gradilišna tabla, ograda. Po završetku svih radova gradilište očistiti od otpadnog i građevinskog materijala te odstraniti privremene objekte i instalacije.
|  | kom | 1 | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO : |  |  | 0
2.00 | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENE :
HIDROIZOLACIJSKI RADOVI Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora uraditi sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije. Ako u projektu nema naznaka o dodatnim dilatacijama hidroizolacije, izvođač prema svom saznanju treba odlučiti da li je hidroizolaciju potrebno dilatirati još i na drugim mjestima osim na mjestu dilatacije konstrukcije. Izrada dilatacija uključena je u jediničnu cijenu izvedbe hidroizolacije. Svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode pojedinim izolacijama bilo da su u vezi s njima ili ne, ali čije uporedno, odnosno kasnije izvođenje stvara mogućnost da se izolacija ošteti, moraju se izvesti prije prema predviđenom redosljedu. Prije početka izvedbe izolacionih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli uticati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija. Izvođenje izolacionih radova mora biti takovo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela završna izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti.
TERMOIZOLATERSKI RADOVI Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, elaboratom uštede energije i toplinske zaštite te dostaviti certifikate proizvođača, kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuju na konstrukciju. Za toplinsku izolaciju ravnih krovova ekstrudiranim polistirenom izvođač je obavezan dostaviti certirikat o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača i raspisima u stavakama troškovnika. Uz navedene normizirane materijale, a pod uvjetom da je njihova primjena optimalna, upotrebljavaju se i druge vrste termoizolacijskog materijala, ukoliko za njih postoje domaći atesti izdani od kompetentne znanstveno-stručne institucije. Među takve spadaju razni suvremeni materijali toplinske izolacije (staklena vuna, tvrde ploče od poliuretana i na bazi fenolne pjene, ploče od drvenih vlakana vezanih Sorel cementom, ploče kombinirane od raznih toplinskoizolacijskih materijala itd.) pod različitim komercijalnim nazivima. Kod njihove primjene postupati po uputstvima proizvođača i institucija koje su vršile ispitivanje. Toplinsko-izolacijske slojeve ugraditi prema uputstvima proizvođača, elaboratu fizikalne zaštite, opisu u troškovniku i nacrtima. Izvedba treba biti takva da potencijalni toplinski mostovi budu eliminirani u svim detaljima.
!!!!U jedničnu cijenu stavke uključeno sve komplet do potpune gotovosti i funkcionalnosti!!!!
2.01 | Dobava i izrada horizontalne hidroizolacije poda i sokla na mjestu parapetnih prozorskih zidova, s jednim hladnim premazom resitolom i 2 sloja bitumenske trake za zavarivanje debljine 2 x 4 mm, 2x V-4. Hidroizolaciju izvoditi sa preklopima min. 10 cm i potpuno zavarenu na uzdužnim i poprečnim preklopima. Ljepenku variti punoplošno na prethodno očišćenu, odmašćenu i poravnatu površinu. Izolacija se postavlja još i po vanjskom obodu kuće u visini od 30 cm mjereno od gornje kote ab podne ploče i prema temeljnoj traci do 15 cm ispod gornje kote temljene trake. Stavka obuhvaća i izvedbu holkera na uvalnom spoju horizontalnog nadtemeljnog serklaža i temeljne trake, radi osiguranja blagog prijelaza hidroizolacije (obuhvaćeno u zidraskim radovima). Na pozicijama vertikalnih serklaža ne smije se nanosti ljepenka ni resitol. Koristiti polimernu izolaciju koju valja adekvatno, kompatibilnim sredstvom spojiti sa bitumenskom ljepenkom.
| a) zatvoreni dio objekta | m2 | 106 | 0
| b) sokl zatvorenog dijela | m2 | 4 | 0
2.02 | Dobava i izrada tekuće polimercementne hidroizolacije poda i zida u sanitarnim čvorovima, . Uz rubove dizati 20cm. Hidroizloaciju izvoditi striktno prema tehničkim uputama proizvođača. Hidroizolacija se nanosi na pod, u visini od 15 cm na sokl zida, u visini od 140 cm na zid iza umivaonika.
|  | m2 | 26 | 0
2.03 | Dobava i polaganje toplinske izolacije poda. U cijeni i sloj EPS debljine 1cm postavljen vertikalno uz zidove u visini od 10 cm. U cijeni toplinska izolacija iz oba navedena sloja. Reške se ne smiju preklapati.
| XPS - 5 cm | m2 | 94.2 | 0
| EPS - 3 cm | m2 | 94.2 | 0
| EPS traka d=1 cm, h=10 cm | ml | 43.2 | 0
2.04 | Postavljanje toplinske izolacije krovišta od tvrdih ploča mineralne vune, niske gustoće, namjenjene postavi na kosa krovišta, u dva ukrštena sloja ukupne debljine 20 cm (10 + 10 cm).
|  | m2 | 92.5 | 0
2.05 | Dobava materijala i postava toplinske izolacije spuštenog stropa nad dijelom gdje se nalaze sanitarije, hodnik i spremište. Izolacija od filc mineralne vune, izvodi se u dva ukrštena sloja po 10 cm, kako bi se izbjegla preklapanja spojeva. Filc izolaciju postavljati između okvira metalne podkonstrukcije spuštenog stropa.
|  | m2 | 41 | 0
2.06 | Dobava materijala i postava toplinske izolacije zabatnih zidova i nadozida tavana dvostrešnog krovišta, nad dijelom gdje se nalaze sanitarije, hodnik i spremište. Izolacija se izvodi polaganjem pločama tervol DP-5 kaširan staklenim voalom debljine 15 cm, do visine minimalno 50 cm od kote horizontalne toplinske izolacije spuštenog stropa. Ploče se postavljaju i učvršćuju vertikalno na zidnu konstrukciju. U svemu se pridržavati uputa proizvođača. U cijenu uključiti sav potreban rad, pribor i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | m2 | 10.5 | 0
2.07 | Dobava materijala i postava parne brane, na bazi polietilena ojačanog vlaknima, Sd min. 35 m, d > 0,17 mm. Parna brana kao dio sistema horizontalnog i kosog spuštenog stropa nad cijelim zatvorenim dijelom građevine. Ugradnja folije u svemu prema tehničkim uputama proizvođača.
| a) kosi spušteni strop | m2 | 92.5 | 0
| b) ravni spušteni strop | m2 | 41 | 0
2.08 | Dobava i ugradnja paropropusne, vodonepropusne krovne folije povrh horizontalne i vertikalne toplinske izolacije spuštenog stropa tavanu na dijelu iznad sanitarija, spremišta i hodnika. Trake folije se međusobno lijepe brtvenim trakama u sutavu proizvođača, preklopi traka minimalno 10 cm. Folija se slobodno polaže na toplinsku izolaciju. Foliju izvesti u svemu prema tehničkim uputma proizvođača.
|  | m2 | 41 | 0
2.09 | Dobava i postavljanje paropropusne vodonepropusne krovne folije, folija se psotavlja na daščanu oplatu s potrebnim učvršćenjima i preklopima. Folija otporna na temperaturu do 100 stupnjeva celzijevih i na UV zračenje. Količina prema stvarnoj površini. Ugradnja u svemu prema tehničkim uputama proizvođača.
| a) Zatvoreni dio objekta | m2 | 205 | 0
| b) Nadstrešnica terase | m2 | 45 | 0
2.10 | Dobava i postava PE folije deb. 0,02 cm iznad toplinske izolacije, a prije izrade estriha , u cijeni i potrebni preklopi.
|  | m2 | 94.1 | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO : |  |  | 0
3.00 | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENE :
Prije početka zidanja zidova potrebno je kontrolirati čvrstoću i dozvoljena odstupanja od dimenzija opeke, a prema važećim normativima. U tijeku građenja kontrolirati okomitost i ravninu ziđa, te geometriju zidova u odnosu na projekt. Spoj zida od opeke sa betonskim zidom ili stupom mora biti izveden u skladu sa propisom o zidanju na seizmičkom području. Zidanje kod temperature ispod 0°C nije dozvoljeno. Opeka za zidanje mora biti prvoklasna sa minimalnim odstupanjima po HRN-u. Za nosive zidove ne smiju se upotrebljavati elementi od pečene gline marke niže od M 10. Obavezno osigurati sve predviđene otvore i "žljebove" za ugradnju stolarije, bravarije i za montažu instalacjja, jer se ovaj posao neće posebno obračunavati, već je sadržan u jediničnoj cijeni stavke zidanja. Pijesak za žbukanje mora biti čist od organskih primjesa, (ako ih ima treba ih pranjem otkloniti) oštar i prosijan. Kvaliteta vapna mora odgovarati normama. Za izradu morta upotrijebiti cement HRN EN 413-1:2004. Žbukanje zidova i arm. betonske konstrukcije vršiti u pogodno vrijeme, kad su potpuno suhi, te u optimalnoj temperaturi. Žbukanje treba izbjegavati za vrijeme zimskih niskih i Ijetnih visokih temperatura, jer tada može doći do smrzavanja, odnosno prebrzog sušenja žbuke. Fina žbuka se nanosi na zid tako da se dobije posve ravna i glatka površina zida, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa se izvode "oštro" pod pravim kutem, ukoliko u opisu rada nije drugačije označeno. Gotova smjesa morta mora odgovarati točnom opisu rada, omjerima ili markama po količinama materijala označenim normama, kao i propisanoj čvrstoći morta. Ukoliko nije u opisu rada drugačije označeno, obračun kvadrature izvršiti po prosječnim normama. Povečanje zbog postotka otvora za vanjske plohe treba ukijučiti u jediničnu cijenu jer se isto ne plaća po koeficijentu povećanja, zasebno žbukanje zidova mora se izvesti u skladu sa projektom uz prethodnu provjeru kvalitete zidane konstrukcije, u pogledu geometrije i čvrstoće, posebno na betonskim dijelovima, gdje se moraju odstraniti eventualne masnoće od sredstva, kojima se premazuje oplata radi lakšeg odvajanja od betona. Ovim radovima obuhvaćena je obrada vanjskih površina objekta sa izvedbom završne obrade zidova, kao nanošenje završnog sloja direktno na betonske površine ili ožbukane zidove. Kod radova gdje je uz ugradbu materijala označena i dobava, isti treba uključiti, a takoder i eventualnu izradu pojedinih elemenata koji se izvode na gradilištu i ugraduju montažno.
!!!!U jedničnu cijenu stavke uključeno sve komplet do potpune gotovosti i funkcionalnosti!!!!
3.01 | Dobava i izrada arm. cem. Estriha zatvorenog dijela građevine iz sitnozrnog betona (0-8 mm) MB-20 u sloju debljine 6 i 4 cm. Izvesti dilatacije na svim prelazima prostorija, spojevima uz zidove i na površinama većim od 20 m2, što je u cijeni.
| a) 6 cm | m2 | 78.5 | 0
| b) 4 cm | m2 | 15.8 | 0
3.02 | Dobava i zidanje NOSIVIH ZIDOVA PARAPETA ISPOD PROZORA od blok opeke u debljini zida 25 cm. Zid se zida od šuplje blok opeke vel. 37.25x25x23,8 cm, zida se u tankoslojnom termo mortu TM 10 prema uputama proizvođača. U cijenu je uključen sav rad i materijal te potrebna skela.
|  | m3 | 1 | 0
3.03 | Dobava i izrada grube i fine žbuke unutarnjih zidova i stropova grubim i finim produžnim mortom M-5, uz prethodno prskanje rijetkim cem. mortom 1:2. Uglovi moraju biti oštro obrađeni, a pijesak za ovaj rad mora biti oštar. U cijeni i obavezno rabiciranje spojeva opeke i betona trakama rabic pletiva, kao i rabiciranje oko uglova kod otvora za prozore i vrata, kao i pomoćna skela. Žbukanje špaleta svih otvora na vanjskoj fasadi, u punoj širini zida, a prije montaže prozora, radi pravilne RAL ugradnje PVC stolarije.
| ZID | m2 | 148.5 | 0
3.04 | Čišćenje podova tijekom izvedbe jednom tjedno i nakon završetka svih radova.
|  | m2 | 145 | 0
0
3.05 | Pokrpavanje šliceva nakon završetka instalaterskih radova. |  |  | 0
|  | paušal | 1 | 0
0
3.06 | Dobava i zidanje pragova ispod balkonskih stijena i ulaznih vrata blokovima od porobetona jednakovrijeno kao Ytong, visine cca 12 cm, širine 15 cm. |  |  | 0
|  | mI | 10 | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
4.00 | TESARSKI RADOVI
NAPOMENE :
Pri izvođenju drvenih konstrukcija i oplata obavezno se pridržavati propisanih normi za projektiranje i izvođenje (tehnički uvjeti). Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno prema postojećim propisima, a u skladu sa troškovnikom i projektom. Nekvalitetan materijal mora izvođač: o svom trošku otkloniti sa gradilišta. Okov koji se upotrebljava za učvršćenje krovne konstrukcije mora biti kvalitetan, varena mjesta nesagoriva, a sve površine koje ostaju vidljive prije ugrađivanja moraju se dva puta premazati temeljnom bojom. lzvodač mora upotrijebiti materijale koji su predviđeni nacrtom i troškovnikom. Ukoliko izvodač želi promijeniti vrstu materijala mora za isto tražiti odobrenje od investitora, ali isto ne smije ići na štetu kvalitete. Prije početka rada obavezno uzeti mjere na gradilištu. U jediničnoj cijeni pojedine stavke sadržan je sav rad i materijal, uskladištenje, osiguranje od oštečenja, kvara ili krađe, svi prijenosi i prijevozi, tako da je jedinićna cijena konačna. Ukoliko se pokaže potreba, mora izvodač izvršiti ispitivanje kvalitete upotrebljenog materijala ili dokazati njihovu kvalitetu. Sve nejasnoće u projektu ili troškovniku mora izvodač, razjasniti sa projektantom prije početka rada, te eventualne dopune ili izmjene uvesti u građevinski dnevnik. Obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama i prema "Prosječnim normama u građevinarstvu", ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije određeno. Ukoliko za drvenu građu krovišta nije navedena vrsta drveta, podrazumijeva se crnogorica II klase. U cijeni izrade krovišta uključeno je i izrada svih detalja u konstrukciji kao što su otvori za krovne prozore i prolaz dimnjaka, te svi pomoćni dijelovi konstrukcije sa potrebnim glavnim i pomoćnim (pričvrsnim) materijaiima. U jediničnim cijenama uključeni su svi horizontalni i vertikalni transporti. Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterečenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okolice.
!!!!U jedničnu cijenu stavke uključeno sve komplet do potpune gotovosti i funkcionalnosti!!!!
4.01 | Izvedba, dobava i montaža hodnih staza u niskom ventiliranom tavanu nad dijelom građevine gdje se nalaze sanitarije, skladište i hodnik. Hodnu stazu izvesti na veznim gredama visulje od daska debljine 2,4 cm te podkonstrukcijskim letvama dim 10x10, ukupne širine 90 cm. U cijenu uključiti sav potreban rad, dobavu i postavu fosni i građe za podkonstrukciju, zaštitna sredstva i pribor za pričvršćenje. Obračun po m dužine staze.
|  | ml | 7.5 | 0
| TESARSKI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
5.00 | GIPSKARTONSKI RADOVI
5.01 | Ravan podgled spuštenog stropa ili oblaganje krovne kosine, jednostruka obloga s gipskartonskim plocama debljine 12,5 mm na metalnoj podkonstrukciji. Sve izvesti po detaljima, tehničkim uputama proizvođača, uzancama struke do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | m2 | 82 | 0
5.02 | Izrada, dobava i montaža samonosivog spuštenog stropa sa metalnom podkonstrukcijom od UW i CW profila. Obloga jednostrukim gipskartonskim punim pločama debljine 12,5 mm. Profili podkonstrukcije se pričvršćuju bočno u podkonstrukciju pregranih zidova te vertiklano gdje je moguće, ovjesom na konstrukciju drvenog krovišta. Izradu spoja sa okolnim elementima ukalkulirati u jediničnu cijenu i riješiti u svemu prema uputama proizvođača. U stavci uključen sav potreban pribor za učvrščenje i ugradbu stropa, kompletno izveden strop sa svim navedenim, svim potrebnim materijalom za montažu, podkonstrukcijom do nosive konstrukcije pregradnih zidova te izradom proboja za instalacije, gletanjem i bandažiranjem spojeva ploča kao i podkonstrukcijom za montažu rasvjete. Sve izvesti po detaljima, tehničkim uputama proizvođača, uzancama struke do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | m2 | 32.8 | 0
5.03 | Dobava i montaža pregradnog zida ukupne debljine 12,5 cm. Pregradni zid ukupne debljine 12,5 cm, s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od CW i UW profila (75 mm), s obiju strana dvostruko obložen gipskartonskim pločama debljine 12,5 mm. Ispuna tvrdim pločama mineralne vune d=80 mm. Profili podkonstrukcije se učvršćuju u pod i strop, te bočno u zidani zid tiplima i vijcima. Max razmak na podu i stropu može iznositi 80 cm, a na zidu 100 cm uz min. 3 učvrsne točke. Na spoju sa podom i sa zidovima na profile treba nalijepiti brtvenu PE traku. Nosivi CW 50 profili montiraju se na međusobnom razmaku 62,5 cm. NAPOMENA: Nosivu pocinčanu podkonstrukciju izvesti s dodatnim ojačanjima UA profilima na mjestima gdje se ugrađuju vrata. Spojevi gipskartonskih ploča nepropusno brtvljeni. Izradu spoja sa okolnim elementima /čvrsti zid, strop i sl./ ukalkulirati u jediničnu cijenu i riješiti u svemu prema uputama proizvođača. U stavci uključen sav potreban pribor za učvrščenje i ugradbu zida, kao i dobava i ugradnja tipskih Knauf metalnih dovratnika, kompletno izvedena stijena sa svim navedenim, svim potrebnim materijalom za montažu, izradom proboja za instalacije, gletanjem i bandažiranjem spojeva ploča kao i podkonstrukcijom za montažu umivaonika i vrata. Sve izvesti po detaljima, tehničkim uputama proizvođača, uzancama struke do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | m2 | 10.3 | 0
5.04 | Dobava i montaža pregradnog zida kuhinje. Sve kao u stavci 9.03, osim što je metalna podkonstrukcija od CW i UW profila širine 50 mm i ispuna mineralnom vunom debljine d=50 mm. Ukupna debljina zida 10 cm.
|  | m2 | 2.3 | 0
5.05 | Dobava i montaža pregradnog zabatnog zida iznad kuhinje prema tavanu iznad sanitarija. Sve kao u stavci 9.03, osim što je metalna podkonstrukcija od CW i UW profila širine 100 mm i ispuna mineralnom vunom debljine d=100 mm. Ukupna debljina zida 15 cm. Poravnanje oboge sa užim zidom ispod prema dvorani.
|  | m2 | 11 | 0
5.06 | Dobava i montaža pregradnog gipskartonskog zida sanitarija prema hodniku. Sve kao u stavci 9.03, osim što je zid debljine 12,5 cm i što je sa jedne strane obložen sa dvije ploče tipa A, a sa druge strane (prema sanitarijama) sa jednom pločom tipa A i drugom vodootpornom pločom (zelena).
|  | m2 | 39.5 | 0
5.07 | Dobava i montaža pregradnog gipskartonskog zida između sanitarija. Sve kao u stavci 9.03, osim što je zid debljine 12,5 cm i što je sa obje strane sa jednom pločom tipa A (unutarnja) i drugom vodootpornom pločom (vanjska).
|  | m2 | 6.45 | 0
5.08 | Dobava i montaža gipskartonske obloge ugradnog vodokotlića. Dobava materijala i izvedba obloge ugradnog vodokotlića obloženog vodootpornim pločama slijedećeg sastava: - 2x gipskartonske ploče – vodootporne 1,25 cm, - pocinčana podkonstrukcija CW 75 mm, na udaljenosti cca 13-15 cm od zida, ispuna - izolacija mineralnom vunom d=50 mm. Obračun po m2 razvijene površine obloge visine (120) cm. Stavka uključuje sav potreban pribor za učvrščenje i ugradbu podkonstrukcije u zid, (dobava i ugradnja ugradnog nosača za ovjes svih sanitarija u troškovniku hidroinstalacija ). Obrada Q2. Sve izvesti po detaljima, tehničkim uputama proizvođača, uzancama struke do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | m2 | 7 | 0
5.09 | Dobava i montaža gipskartonske obloge vertiklanog ventilacijskog kanala u ženskim sanitarijama. Sve kao i u stavci 5.08
|  | m2 | 1.6 | 0
| GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
B/ | OBRTNIČKI RADOVI
1.00 | STOLARSKI RADOVI
1.01 | Izrada, dobava i montaža unutrašnjih, drvenih, zokretnih jednokrilnih vrata svjetle dimenzije 70/210 cm, s pripadajućim dobratnikom bez slijepog štoka, štok u širini zida sa završnim oblogama (futer štok). Vratno krilo se sastoji od osnovne konstrukcije od medijapana, obloženo medijapanom i ispunjeno papirnatim saćem ili drvenom vunom, presvućeno CPL laminatnom folijom. Gornja i donja strana premazana vodootpornim premazom. Debljina vratnog krila 40 mm. Dovratnik i letvice izrađeni od medijapana s CPL laminatnom folijom, minimalno zaobljenih rubova. U cijeni kompletna vrata s drvenim dovratnikom, potreban okov, kvake, podni ili zidni stoper, rešetka za ventilaciju boje prema boji vratiju (rešetka obuhvaćena troškovnikom strojarskih instalacija). Mjere obavezno kontrolirati na građevini. Sve izvesti po detaljima, tehničkim uputama proizvođača, uzancama struke do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Shema 1.1
| materijal/boja | drvo
| debljina zida - knauf + jednostrano keramika | 12.5 + 1.5
| svijetla dimenzija | 70/210
| broj komada | L | 1 | 0
|  | D | 1 | 0
1.02 | Jednokrilna zaokretna vrata. Isto kao u stavci 1.01 Shema 1.2
| materijal/boja | drvo
| debljina zida - knauf i knauf + jednostrano keramika | 12.5
| svijetla dimenzija | 90/210
| broj komada | L | 2 | 0
1.03 | Izrada, dobava i ugradnja punih pregradnih stijena za wc kabinu sa jednokrilnim, zaokretnim vratima svijetle širine 65 cm i fiksnog dijela, sve je proizvod kao tipske pregrade od MAX Compact, vodootpornih ploča, d= 13-20 mm, sa tipskim okovima. Stijena se izvodi visine 205 cm, odignutu od poda 15 cm, od alu profima sa ispunom od MAX ploča, u boji po izboru projektanta. Stijenu učvrstiti u pod inox nogicama visine 15 cmm sa pokretnom rozetom. Stijenu montirati nakon postave obloge poda i zida. Stijenu izvesti u cjelini po navedenom sustavu sa svim pripadajućim elemetima. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, pribor za učvrščivanje, okov, kvake , bravicu za zaključavanje iznutra i montažu do potpune gotovosti. Sve izvesti po detaljima, tehničkim uputama proizvođača, uzancama struke do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obavezna je izmjera na licu mjesta.
| a) stavka 1.3 - duljine 208 + 135 cm, dvoja zaokretna vrata | kom | 1 | 0
| b) stavka 1.4 - duljine 158 cm, jedna zaokretna vrata | kom | 1 | 0
| c) stavka 1.5 - duljine 80 cm | kom | 1 | 0
1.04 | Izrada ili dobava tipskih i kompletna montaža s ugradbom sklopivih aluminijskih stepenica za ulaz na tavan. Tlocrtna dimenzija 60/120. Visina penjanja 320. Stavka obuhvaća izradu, dobavu i montažu stepenica sa okvirom, poklopcem, mehanizmom za zatvaranje na oprugu, mehanizam za mogućnost zaključavanja, potrebne opšave te sve potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti. Obavaezna je izmjera građ. otvora na licu mjesta.
|  | kom | 1 | 0
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
2.00 | PVC STOLARIJA
NAPOMENE :
Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavaka iz ovog troškovnika. Upotrijebljeni materijali: željezo, aluminij, čelični limovi i dr. moraju odgovarati tehničkim propisima za bravarske radove i Hrvatskim normama. Obavezna je RAL ugradnja s podštokom. Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasna prije predaje ponude izvođač mora zatražiti razjašnjenje kod projektanta jer se kasniji prigovor neće uzeti u obzir. KOD SVIH RADOVA U CIJENU UKALKULIRATI EVENTUALNO POTREBNU POMIČNU I POMOĆNU SKELU. SVE MJERE UZETI NA LICU MJESTA!
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE pvc stolarije ostakljenje: troslojno izo ostakljenje 2x Low-E + Float + Argon , max Ug=0,7 (W/m2K) okvir max Uf=1,0 (W/m2K), protuprovlana sigurnost RC2, moguća skrivena odvodnja, razred zvučne izolacije IV. PVC PROLIGLI I SAV VIDLJIV OKOV BIJELE BOJE
RAL UGRADNJA POMOĆU BRTVENIH TRAKA JEDNAKOVRIJEDNO KAO WURTH VKP BRTVENA RAL TRAKA ŠIRINE I DEBLJINE PRILAGOĐENO PROZORSKOM OKVIRU.
!!!!U jedničnu cijenu stavke uključeno sve komplet do potpune gotovosti i funkcionalnosti!!!!
2.01 | Trokrilni prozor u zidu debljine 25cm. Sastoji se od jednog zaokretno-otklopnog, jednog zaokretnog krila te jednog otklopnog krila na vrhu. U cijeni sve komplet, potreban okov i profili za ugradnju, ostakljenje, aluminijska roleta, RAL UGRADNJA. SHEMA 1.1
| materijal/boja | PVC
| vrsta okova | otklopno zokretni
| proizvodna dimenzija | 168/245+R
| zaštita od sunca | roleta
| broj komada |  | 1 | 0
2.02 | DvokrilnI prozor u zidu debljine 25cm. Sastoji se od jednog zaokretno-otklopnog i jednog zaokretnog krila. U cijeni sve komplet, potreban okov i profili za ugradnju, ostakljenje, aluminijska roleta, RAL UGRADNJA. SHEMA 1.2
| materijal/boja | PVC
| vrsta okova | otklopno zokretni
| proizvodna dimenzija | 209/160+R
| zaštita od sunca | roleta
| broj komada | D | 1 | 0
|  | L | 1 | 0
2.03 | Jednokrilni prozor u zidu debljine 25cm. Sastoji se od jednog zaokretno-otklopnog krila. U cijeni sve komplet, potreban okov i profili za ugradnju, ostakljenje, aluminijska roleta, RAL UGRADNJA. SHEMA 1.3
| materijal/boja | PVC
| vrsta okova | otklopno zokretni
| proizvodna dimenzija | 95/125+R
zaštita od sunca
| broj komada |  | 1 | 0
2.04 | Jednokrilni prozor u zidu debljine 25cm. Sastoji se od jednog zaokretno-otklopnog krila. U cijeni sve komplet, potreban okov i profili za ugradnju, ostakljenje i pokrovne lajsne, RAL UGRADNJA. SHEMA 1.4
| materijal/boja | PVC
| vrsta okova | otklopno zokretni
| proizvodna dimenzija | 95/80+R
| zaštita od sunca | roleta
| broj komada | D | 1 | 0
|  | L | 1 | 0
2.05 | Jednokrilna pvc ulazna vrata u zidu debljine 25cm. Sastoji se od jednog zaokretnog krila sa dekorativnim iso ostakljenjema. U cijeni sve komplet, profili za ugradnju, metalni prag, poluoliva sa bravom i klučevima, ostakljenje, RAL UGRADNJA. SHEMA 1.5
| materijal/boja | PVC
| vrsta okova | zokretni
| proizvodna dimenzija | 121/209
| broj komada |  | 1 | 0
2.06 | Jednokrilna pvc ulazna vrata u zidu debljine 25cm. Sastoji se od jednog zaokretnog krila sa dekorativnim iso ostakljenjema. U cijeni sve komplet, potreban okov i profili za ugradnju, metalni prag, poluoliva sa bravom i kjučevima, ostakljenje, RAL UGRADNJA. SHEMA 1.6
| materijal/boja | PVC
| vrsta okova | zokretni
| proizvodna dimenzija | 104/209
| broj komada |  | 2 | 0
2.07 | Dvokrilna vrata u zidu debljine 25cm. Sastoji se od dva zaokretna krila koja se sastoje od ostakljenog dijela i dijela ispunjenog pvc punim panelom. Uže krilo kao pomoćno bez poluolive. U cijeni sve komplet, potreban okov i profili za ugradnju, metalni prag, poluoliva sa bravom i ključevima, ostakljenje, RAL UGRADNJA. SHEMA 1.7
| materijal/boja | PVC
| vrsta okova | zokretni
| proizvodna dimenzija | 111+87/219
| broj komada |  | 1 | 0
2.08 | Dobava i ugradnja unutrašnjih prozorskih klupčica na fasadnim prozorima. Vanjske prozorske klupčice su od PVC-a, širine 22 cm (2 cm šira od zida). Debljina klupčica 20 mm. Klupčice su tipske, ravne, sa vanjskim zaobljenim rubom. U cijenu uračunati i potrebne zidarske radove na ugradnji klupčice: uštemavanje klupčice u bočne špalete, obradu zida ispod klupčice itd. Akriliranje spoja klupčice i prozora i klupčice i zida je posebno obračunato. U cijenu uključiti rad i materijal. Obračun po m' unutrašnje prozorske klupčice.
|  | ml | 2.35 | 0
| PVC STOLARIJA UKUPNO |  |  | 0
3.00 | KERAMIČARSKI RADOVI
NAPOMENE :
Dobava kermamičkih pločica I klase, boje, veličine i kvalitete prema izboru projektanta, a u dogovoru s investitorom. Za svaku prostoriju obračunato: oblaganje podova, zidova, sokl i bordura, a sve prema namjeni prostorije.
3.01 | Dobava i oblaganje podova i zidova keramičkim pločicama I klase, boje i veličine po izboru projektanta. Pločice se polažu fuga na fugu lijepljenjem. U cijenu uključen sav materijal, lajsne, rubni završeci koji su po izboru investitora.
1.Glavna dvorana
| pod | m2 | 53.5 | 0
| sokl | ml | 26.4 | 0
2. čajna kuhinja
| pod | m2 | 5.6 | 0
| zid | m2 | 2.2 | 0
| sokl | ml | 5.4 | 0
3. Hodnik
| pod | m2 | 7 | 0
| sokl | ml | 8.9 | 0
4. Spremište
| pod | m2 | 11.3 | 0
| sokl | ml | 11.6 | 0
5. Ženski wc
| pod | m2 | 5.1 | 0
| zid | m2 | 18.5 | 0
| lajska na vratima | ml | 0.7 | 0
6. Muški wc
| pod | m2 | 5.5 | 0
| zid | m2 | 22 | 0
| lajska na vratima | ml | 0.7 | 0
7. WC invalidi
| pod | m2 | 3.9 | 0
| zid | m2 | 16.1 | 0
| KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
4.00 | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
4.01 | Gletanje i dvokratno bojanje unutarnjih ožbukanih zidova poludisperzivnom bojom. Podloga koju treba obraditi je fino žbukana, visine do cca 3,00 m. Uključivo sve predradnje primjerene podlozi, po uputstvu proizvođača i prema tehničkim uvjetima za soboskarske radove. U cijenu uključiti sav rad, radnu skelu, materijal i gletanje.
1. Glavna dvorana + kuhinja
| zid | m2 | 86.55 | 0
2. Hodnik
| zid | m2 | 3.6 | 0
3. Spremište
| zid | m2 | 6.75 | 0
4. Ženski wc
| zid | m2 | 2.1 | 0
5. Muški wc
| zid | m2 | 4 | 0
6. WC invalidi
| zid | m2 | 1 | 0
4.02 | Dobava materijala i bojanje unutrašnjih pregradnih gipskartonskih zidova i stropova, unutrašnjim paropropusnim bojama, otpornim na mokro trljanje, u boji po izboru projektanta. Sve površine je potrebno prije bojanja obavezno gletati. Sve izvoditi po tehničkim uvjetima za soboslikarske radova i uputama proizvođača. U cijenu uključiti sav rad, radnu skelu, materijal i gletanje.
1. Glavna dvorana + kuhinja
| zid | m2 | 15.7 | 0
| strop | m2 | 82.1 | 0
2. Hodnik
| zid | m2 | 9.8 | 0
| strop | m2 | 6.6 | 0
3. Spremište
| zid | m2 | 4.3 | 0
| strop | m2 | 11.3 | 0
4. Ženski wc
| zid | m2 | 5.8 | 0
| strop | m2 | 5.5 | 0
5. Muški wc
| zid | m2 | 4.5 | 0
| strop | m2 | 5.8 | 0
6. WC invalidi
| zid | m2 | 4.5 | 0
| strop | m2 | 4 | 0
| SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1.00 PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO |  | 0
| 2.00 IZOLATERSKI RADOVI | UKUPNO |  | 0
| 3.00 ZIDARSKI RADOVI | UKUPNO |  | 0
| 4.00 TESARSKI RADOVI | UKUPNO |  | 0
| 5.00 GIPSKARTONSKI RADOVI | UKUPNO |  | 0
|  | UKUPNO: |  | 0
B/ OBRTNIČKI RADOVI
| 1.00 STOLARSKI RADOVI | UKUPNO |  | 0
| 2.00 PVC STOLARIJA | UKUPNO |  | 0
| 3.00 KERAMIČARSKI RADOVI | UKUPNO |  | 0
| 5.00 SOBOSLIKARSKO LIČ.RADOVI | UKUPNO |  | 0
|  | UKUPNO: |  | 0
REKAPITULACIJA
| A/ GRAĐEVINSKI RADOVI | UKUPNO |  | 0
| B/ OBRTNIČKI RADOVI | UKUPNO |  | 0
|  | UKUPNO: |  | 0
Izradio :
Hrvoje Višnjarić, mag.ing.arch.

## Hidroinstalacije
TROŠKOVNIK HIDROINSTALACIJA
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA INSTALACIJE INTERNOG VODOVODA I KANALIZACIJE
MATERIJAL
Sav materijal i uređaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju odgovarati propisima Hrvatskih normi (HRN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko takvi postoje) lokalnih distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom. Materijal za izvedbu protupožarne hidrantske mreže mora osim toga odgovarati i “Propisima vatrogasne službe”.
IZVEDBA
Instalaciju internog vodovoda i kanalizacije, te montažu sanitarnih predmeta i uređaja, treba izvesti stručno i točno prema nacrtima, tehničkom opisu, troškovniku i pravilima struke. Prije početka radova izvoditelj je dužan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu i izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, veće promjene ili neki nedostaci, koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvođač je dužan o tome pravodobno obavijestiti naručitelja i pismeno zatražiti njegove daljnje upute, te ne započeti s radovima dok se ne uklone uočeni nedostaci. Odstupanje od konačno odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju pismenog odobrenja projektanta uz suglasnost naručitelja, a kod većih odstupanja na temelju novog odobrenog projekta. Naručitelj je dužan dati izvoditelju dovoljno velik osvijetljen prostor na gradilištu za slaganje i uskladištenje materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti nadzornom organu pristup u prostor u svrhu nadzora izvedbe i materijala.
U zidovima mora projektant, kao i izvoditelj građevinskih radova u dogovoru s izvoditeljem instalacija, predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i horizontalnih vodova. Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije mora koordinirati svoju izvedbu sa izvoditeljima ostalih instalacijskih radova, tako da ne dođe do oštećenja instalacija. Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije dužan je voditi za vrijeme izvedbe radova dnevnik montaže u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montaži instalacije.
INSTALACIJA INTERNOG VODOVODA
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija vodovoda, kao i izvedba okna za vodomjer mora se izvršiti prema pravilima struke i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnim vodovodom. Instalaciju spojnog voda od javne vodovodne mreže do internog vodomjernog okna vrši samo lokalni distributer, odnosno ovlašteno poduzeće, a na teret troškova objekta, odnosno investitora.
INSTALACIJA INTERNE KANALIZACIJE
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija kanalizacije, kao i izvedba priključnog (kontrolnog) revizijskog okna kanalizacije mora se izvršiti prema pravilima struke i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnom kanalizacijom ukoliko se građevina priključuje na istu. Izvedbu priključnog kanala od javnog uličnog kanala do priključnog (kontrolnog) revizijskog okna vrši samo ovlašteno poduzeće koje gospodari javnom kanalizacijom, a na teret troškova objekta, odnosno investitora.
SPOREDNI RADOVI
U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije sadržani su i sljedeći sporedni radovi, ukoliko u troškovniku nije drugačije propisano: - izmjere potrebne za izvedbu i obračun s upotrebom potrebnih sprava, alata i radne snage; - izrada potrebnih obračuna i obračunskih nacrta kao prilog konačnom obračunu; - održavanje rasvjete i čišćenje prostorija koje su dodijeljene za skladište materijala i boravak radnika; - transport, uskladištenje i čuvanje materijala potrebnog za radove; - ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvljenja i ušvršćenja sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom; - dobava i ugradnja podmetača za učvršćenje sanitarnih predmeta; - izolacija vodovodnih cijevi u zidu i termoizolaciji poda sa gotovim izolacijskim cijevima tipa "Armstrong-Tubolit SG" ili sličnim istovrijednim materijalom; - izolacija vodovodnih cijevi vođenih slobodno u prostoru (pod stropom, uz zid) sa gotovim izolacijskim cijevima tipa "Armstrong-Armaflex AC" ili sličnim istovrijednim materijalom; - izolacija vodovodnih cijevi vođenih u drenažnoj podlozi poda i u zemlji sa gotovim bitumeniziranim trakama tipa “Plastizol” ili sličnim istovrijednim materijalom; - postava i rušenje skela do visine 3,50 m;
Troškovi ispitivanja cijevi i drugog materijala prije ugradnje, troškovi ispitivanja instalacija vodovoda i kanalizacije na vodonepropusnost prema postojećim propisima, te ispitivanje uređajnih predmeta na ispravan rad; - troškovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija i uređajnih predmeta, ali samo u slučaju ako se ispitivanjem dokaže da izvoditelj nije upotrijebio propisan materijal ili nije propisno izvršio svoj rad; - odstranjenje svih otpadaka i ambalaže od vlastitih radova; popravak i naknada štete učinjenih nepažnjom ili propustima na tuđim ili vlastitim radovima. U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije nisu sadržani sljedeći sporedni radovi, ukoliko u troškovniku nije drugačije propisano: - bušenje zidova i zasjeka, rabiciranja, zazidavanja i popravak žbuke; - postava i rušenje skela u visini preko 3,50 m; - iskopi, razupiranja jama, zatrpavanje, nabijanje i uspostava prijašnjeg stanja površina; - uvođenje rasvjete u prostorije skladišta materijala; - zaštitni naliči vidljivih cijevi protiv korozije ili drugog oštećenja u zgradi;
IZMJERE I OBRAČUN
Ukoliko u troškovniku nije propisan drugi način obračunavanja, obračunavaju se: cijevi zajedno s fazonskim komadima odijeljeno prema vrsti i promjeru po m’ mjereno po osi. U cijeni je sadržana dobava i ugradnja, zajedno s eventualnom dobavom i ugradnjom potrebnih kuka, ovjesa, ogrlica i drugo, ali bez armatura: - slavine, zasuni, armature, obični redukcijski ventili, regulacijski i sigurnosni ventili i drugo po komadu; - sanitarni i ostali uređajni predmeti po komadu zajedno s montažom ili zasebno dobava i zasebno montaža; - zaštitni naliči po propisu za soboslikarske i ličilačke radove, zaštitni povoji i zaštitne cijevi po m’ uz oznaku vrste i promjera; - bušenje proboja zidova prema debljini i vrsti zida po komadu, a zidnih zasjeka prema veličini presjeka zasjeka i vrsti zida po duljini (m’); - eventualno zidanje, betoniranje, žbukanje i drugo prema “Posebnim tehničkim uvjetima za građevinske radove”; - iskopi, zatrpavanja i uspostava površina kako je određeno u “Posebnim tehničkim uvjetima za građevinske radove”; - postava i skidanje skela kako je određeno u “Prosječnim normama u građevinarstvu”.
OPĆE NAPOMENE:
Nacrti, detalji i napomene na nacrtima, zatim tehnički opis, posebni tehnički uvjeti gradnje za instalacije vodovoda i kanalizacije, obavezni su kod izvođenja radova, kao i opisi radova u pojedinim stavkama troškovnika. Sve radove, dobave i montaže predviđene ovim troškovnikom, kao što su cijevi, izljevna i odvodna mjesta, sanitarni predmeti i uređaji, postrojenja i drugo, izvesti do potpune funkcionalnosti.
1 | PRIPREMNI RADOVI
1.01 | Trasiranje kanala za polaganje instalacija vodovoda i kanalizacije u građevini i vani do mjesta priključenja. Nanošenje visina (kota) prema projektu i kontrola visina iskopa i polaganja cijevi. Sve ovo radi se u prisustvu nadzornog inženjera, koji će svojim potpisom ovjeriti točnost izmjere. Eventualne izmjene dubina iskopa i niveleta kanala radi novih uvjeta priključenja mogu se izvršiti uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera i projektanta.
|  | paušalno |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI
2.01 | Iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, septičke jame i vodomjernog okna u zemljištu C kategorije sa odbacivanjem zemlje na 1,00 m od ruba rova. Nagib i dubina iskopa prema projektu.
|  | m3 | 33 | 0
2.02 | Planiranje dna rova sa točnosti -+ 2 cm.
|  | m2 | 5 | 0
2.03 | Nasipavanje dna rova pijeskom u sloju od 10 cm i fino planiranje u nagibu pod kojim se polažu cijevi. Nakon što su vodovodne i kanalizacijske cijevi položene i ispitane zasipavaju se pijeskom u sloju od 10 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 2 | 0
2.04 | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa nakon što su cijevi položene i ispitane na vodonepropusnost i funkcionalnost i zasipane pijeskom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po 30 cm uz prethodno nabijanje. Prvi sloj nasipa zemljom ne smije sadržavati kamen ili neki drugi grubi materijal, ostali slojevi nasipavaju se preostalom zemljom od iskopa.
|  | m3 | 12 | 0
2.05 | Utovar, prijevoz i razastiranje preostale zemlje od iskopa na mjesto koje odredi investitor.
|  | m3 | 21 | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  | 0
3 | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
3.01 | Sva potrebna štemanja za izvedbu usjeka i proboja na trasi projektiranog vodovoda i kanalizacije, sa ponovnim zatvaranjem usjeka i proboja odgovarajućim materijalom nakon što su vodovodne i kanalizacijske cijevi ispitane i preuzete. Sve komplet gotovo.
|  | kom | 1 | 0
3.02 | IZVEDBA TRODJELNE SEPTIČKE JAME korisnog volumena V = 3,00 m3 iz vodonepropusnog betona C 25/30 u glatkoj oplati. Dno i stijene obraditi cementnim mortom do crnog sjaja. Tri komada poklopca su lijevano željezni veličine 60 x 60 cm, razred opterećenja A 15. Kod betoniranja septičke jame na spoju plastične cijevi u jamu potrebno je ugraditii fazonski komad koji omogućuju vodonepropusnost spoja, sa pripadajućom brtvom DN 160 mm. Penjalice su iz betonskog željeza f 20 mm. Zemljani radovi obračunavaju se posebno. Svi ostali radovi, kao i potreban materijal, izrada i montaža armature sadržani su u jediničnoj cijeni jame - sve komplet gotovo.
|  | kom | 1 | 0
| UKUPNO RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI : |  |  | 0
4 | VODOVOD
4.01 | Dobava i montaža višeslojnih AluPex vodovodnih cijevi izrađenih iz umreženog polietilena ojačanih aluminijem za radni tlak PN 10 bara i maksimalnu temperaturu 95o C. Cijevi se ugrađuju za hladnu, toplu i cirkulacijsku sanitarnu vodu u građevini. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, pres fitinge, priključna koljena i montažne elemente za mješalice i slavine, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvrćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Sav ugrađeni materijal i pribor mora imati odgovarajuće ateste i biti od istog proizvođača, a ugradnja se mora izvoditi isključivo po uputstvu proizvođača. Nije dozvoljena nikakva improvizacija kao i upotreba materijala drugih proizvođača.
| DN 32 (f 25) mm | m | 6 | 0
| DN 25 (f 20) mm | m | 9 | 0
| DN 20 (f 15) mm | m | 10 | 0
4.02 | Izolacija AluPex višeslojnih vodovodnih cijevi iz umreženog polietilena u zidu i u podu s gotovim termoizolacijskim cijevima i trakama s debljinom stijenke od 3 mm.
| DN 32 (f 25) mm | m | 6 | 0
| DN 25 (f 20) mm | m | 9 | 0
| DN 20 (f 15) mm | m | 10 | 0
4.03 | Dobava i montaža polietilenskih PEHD vodovodnih cijevi i fazonskih komada za radni tlak PN 10 bara. Cijevi se spajaju tipskim elektro-spojnicama sa dvostrukim naglavkom u svemu prema naputku proizvođača cijevi. Cijevi se polažu na već pripremljenu podlogu u rovu na sloj pijeska. Stavkom je obuhvaćena dobava, transport i ugradnja cijevi i fazonskih komada (lučnih i čvornih gdje se za njih ukaže potreba), kao i sav spojni i brtveni materijal, sve za radni tlak PN 10 bara.
| DN 32 mm | m | 5 | 0
4.04 | Dobava i montaža slobodno protočnih uzidnih kuglastih ventila s kromiranom kapom i rozetom.
| f 20 mm | kom | 1 | 0
4.05 | Dobava i montaža priključne fleksibilne cijevi sa stojećom jednoručnom baterijom f 15 mm s keramičkom brtvom i kutnim kuglastim ventilom f 15 mm za bojler kapaciteta 10 l. U cijenu uračunati sav potreban rad, materijal i oprema potrebna za izvedbu priključka do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Bojler obračunat u troškovniku strojarskih radova, a postavlja ispod umivaonika.
|  | kom | 1 | 0
4.06 | Dobava i montaža priključne fleksibilne cijevi sa stojećom jednoručnom baterijom f 15 mm s keramičkom brtvom i kutnim kuglastim ventilom f 15 mm za bojler kapaciteta 5 l. U cijenu uračunati sav potreban rad, materijal i oprema potrebna za izvedbu priključka do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Bojler obračunat u troškovniku strojarskih radova, a postavlja ispod umivaonika.
|  | kom | 3 | 0
4.07 | Ispitivanje vodovodne mreže pod tlakom od 15 bara i izrada atesta o vodonepropusnosti.
|  | m | 30 | 0
4.08 | Dezinfekcija vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju.
|  | m | 30 | 0
4.09 | Ispitivanje vode iz najudaljenijeg ispusta radi utvrđivanja kvalitete koja mora biti zdrava za piće sa svim propisanim karakteristikama. Ispitivanje vrši nadležna medicinska ustanova koja daje i odgovarajući atest.
|  | paušalno |  | 0
4.10. | Izvedba priključka građevine na ulični vodovod s vodovodnom PEHD cijevi DN 32 mm, l=2,0 m. Cijena sadrži sve komplet gotovo s dobavom i montažom svih potrebnih fazonskih komada, ventila, hvatača nečistoće, vodomjera i kompenzacije. Sve radove vezane uz priključak vodovoda nudi i izvodi nadležno komunalno poduzeće VARKOM d.d. Varaždin.
| prema ponudi | kom | 1 | 0
| UKUPNO VODOVOD: |  |  | 0
5 | KANALIZACIJA
5.01 | Dobava, ugradnja i montaža PE revizijskog okna prema za vanjsku internu kanalizaciju. Okno se polaže na izniveliranu pješčanu posteljicu debljine minimalno d = 10 cm. Okno se sastoji od baze, cijevnog PE nastavka sa priključkom i penjalicama, konusnim završetkom i betonskim prstenom s lijevano željeznim poklopcem. U okna dubine do 100 cm ne ugrađuju se penjalice. Okno se zatrpava po slojevima u širini najmanje 50 cm od stijenke okna. Kao materijal za zatrpavanje koristiti šljunak veličine zrna do ø 32 mm ili tucanik veličine zrna do ø 16 mm. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal, kao što su montažne brtve, prstenovi i slično, te beton C 25/30 u količini od 0,25 m³ u potrebnoj oplati. Ugradnju i montažu revizijskog okna i poklopca izvesti prema uputstvu proizvođača, sve komplet gotovo sa spojem na kanalizacijske cijevi.
okno svijetle veličine ø 60 cm i dubine do 100 cm sa oblikovanom kinetom i lijevano željeznim poklopcem ø 60 cm razred opterećenja A 15
|  | kom | 1 | 0
5.02 | Dobava i ugradnja kanalizacijskih PP cijevi i fazonskih komada iz samogasivog polipropilena za horizontalni i vertikalni odvod fekalne kanalizacije u građevini i vani do priključaka na revizijsko okno, septičku jamu. U cijenu su uključeni svi potrebni elementi za montažu kao što su spojnice i sav sitni materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Sve komplet gotovo i montirano prema naputku proizvođača cijevi i pribora.
a) | cijevi
| DN 50 mm | m | 11 | 0
| DN 110 mm | m | 13 | 0
| DN 125 mm | m | 4 | 0
| DN 160 mm | m | 5 | 0
b) | fazonski komadi
| DN 50 mm | kom | 15 | 0
| DN 110 mm | kom | 18 | 0
| DN 125 mm | kom | 4 | 0
| DN 160 mm | kom | 4 | 0
c) | ventilacijska kapa
| DN 110 mm | kom | 1 | 0
5.02 | Dobava i ugradnja podnog PP slivnika sa sifonom, prstenom za prihvat hidroizolacije i rešetkom veličine 10 x 10 cm iz nehrđajućeg čelika sa rostfrei vijcima za učvršćenje iste, horizontalnim dovodom DN 50 mm i odvodom DN 50 mm.
|  | kom | 3 | 0
5.03 | Ispitivanje kanalizacije, kanalizacijskog okana i septičke jame na vodonepropusnost i funkcionalnost, te izrada atesta o vodonepropusnosti od ovlaštene ustanove.
|  | kom | 1 | 0
| UKUPNO KANALIZACIJA: |  |  | 0
6 | SANITARIJE
Svi sanitarni predmeti sa pripadajućim armaturama su prvoklasne proizvodnje prema izboru investitora.
6.01 | Dobava i montaža WC uređaja prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: -zidna (konzolna) WC školjka iz sanitarnog porculana s dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda, te pripadajuća daska s poklopcem iz tvrde plastike s ravnim donjim dijelom i svim spojnim dijelovima od metala -montažni instalacijski element za WC školjku visine ugradnje 112 cm s ugradbenim niskošumnim vodokotlićem i štednom dvokoličinskom kromiranom tipkom za aktiviranje ispiranja -samonosiv instalacijski element za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, kompletno s integriranim kutnim ventilom priključka vode ø 15 mm, niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom ø 90/110 mm s zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije i vijcima za učvršćenje keramike -sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu
|  | kom | 3 | 0
6.02 | Dobava i montaža kompletnog WC-a za osobe smanjene pokretljivosti prema pravilniku, koji se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke bez ruba dužine 70cm -montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje, Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Element sadrži oslonce za montažu rukohvata s obje strane, obostrani rukohvati ( jedan fiksni, drugi preklopni ), zidnog nosača od inoxa s WC četkom i držača toalet papira od inoxa.
|  | komplet | 1 | 0
6.03 | Dobava i montaža umivaonika prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: -umivaonik iz sanitarnog porculana veličine 50 x 35 cm, -sifon za umivaonik sa priključnom cijevi i rozetom, sve kromirano -sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu
|  | kom | 2 | 0
6.04 | Dobava i montaža umivaonika za za osobe smanjene pokretljivosti prema pravilniku, koji se sastoji od: - umivaonik s nagibnim konzolama veličine 67 x 60 cm iz sanitarnog porculana - ugradbeni sifon za umivaonik s priključnom cijevi i kromiranom pokrovnom pločom za sifon - zidno ogledalo veličine 60 x 60 cm iz kristalnog stakla u okviru 65 x 65 cm s mogučnošću naginjanja - inox držač papirnatog ručnika u roli s zaustavljačem - obostrani inox zidni držači - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu.
|  | komplet | 1 | 0
6.05 | Dobava i montaža pisoara prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži:
- | zidni pisoar iz prvoklasnog sanitarnog porculana s ugradbenim sifonom uključivši i montažni pribor
- | pneumatska jedinica za ispiranje pisoara koja se sastoji od ugradbenog seta, pneumatskog ventila i pokrovnom rostfrei pločom
- | montažni instalacijski element za pisoar visine ugradnje 112-130 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ø 15 mm, isplavnom cijevi ø 32 mm s brtvenom manžetom, ugradbenim isisnim sifonom i odvodnim koljenom ø 50 mm, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
- | uzidni kuglasti ventil ø 15 mm s kromiranom kapom i rozetom
- | sav potreban pribor za spoj na odvod i dovod
|  | kom | 1 | 0
6.06 | Dobava i montaža zidnog ispusnog ventila f 15 mm sa holender nastavkom za priključak perilice suđa, kromirano.
|  | kom | 1 | 0
6.07 | Dobava i montaža revizijskih vratašca iz rostfrei lima veličine 20x20 cm. Vratašca se ugrađuju kod vertikale kanalizacije kod revizijskih komada.
|  | kom | 1 | 0
6.08 | Dobava i montaža ogledalo iznad umivaonika visine 115 cm, a dužine prema veličini prostora iznad umivaonika, bez okvira, ugrađeno silikonom na podkonstrukciju ploče od vodootporne iverice. Točne dimenzije odrediti na licu mjesta u dogovoru sa projektantom interijera.
| 120x115 cm | kom | 1 | 0
| 90x115 cm | kom | 2 | 0
6.09 | Dobava i montaža sanitarne galanterije po izboru projektanta interijera i u dogovoru s investitorom.
a) | držač papirnatog ručnika rolo ručnika | kom | 2 | 0
b) | držač i posuda za tekući sapun | kom | 2 | 0
c) | držač za WC papir u roli | kom | 3 | 0
d) | posuda s četkom za čišćenje WC-a | kom | 3 | 0
e) | kuka za vješanje odjeće u WC-u | kom | 3 | 0
f) | kanta za smeće uz umivaonik | kom | 2 | 0
g) | higijenska kanta za smeće s poklopcem u ženskom WC-u | kom | 1 | 0
| UKUPNO SANITARIJE: |  |  | 0
7 | OSTALI RADOVI
7.01 | Geodetsko snimanje izvedenog vanjskog vodovoda i kanalizacije, te izrada geodetskog elaborata za unos cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.
|  | m | 15 | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
3 | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
4 | VODOVOD |  |  | 0
5 | KANALIZACIJA |  |  | 0
6 | SANITARIJE |  |  | 0
7 | OSTALI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
Izradio:
Vladimir Višnjarić, dipl.ing.građ.

## Elektroinstalacije
1.1 ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA
NAPOMENA: U svim stavkama gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvođač predmeta nabave (kao tip…, proizvođač...), može se nuditi i neki drugi, istih ili odgovarajućih svojstava.
Napomena: El. brojilo s uklopnim satom (MTK prijemnikom) kao i priključni samostojeći kabel ormarić PMO, se dobavljaju u sklopu izvođenja el. priključka građevine
| Br. | Naziv | jed.mjera | Količina | Ukupna cijena (eur)
| 1. | Dobava, montaža te pogonsko priključenje razdjelnice prizemlja RP, izrađena kao ormarić od visokovrijedne plastike za ugradnju u zid, u mehaničkoj zaštiti IP40, s kompletno ugrađenom opremom, računajući sav potreban montažni, spojni materijal i pribor i sa svim radovima do potpune funkcionalnosti, prema glavnom projektu.
|  | · FID 40/0,3 A | kom | 1
|  | · FID 25/0,03 A | kom | 1
|  | · KO 20kA/0,4kV, Tip 2 | kpl | 1
|  | · spojni i montažni pribor, funkcionalno ispitivanje | kpl | 1
|  | · ostala oprema (prema jednopolnoj shemi) | kpl | 1
|  | Razdjelnica RP: | kpl | 1
| 2. | Dobava, polaganje, spajanje i pogonsko priključenje glavnog voda do RP, uključivo cijevi i potreban spojni, montažni, razvodni materijal i pribor i sa radovima do potpune funkcionalnosti:
|  | - PP00-Y 5x10 mm2 | m | 30
|  | - i.c. Ø 32 mm | m | 30
| 3. | Dobava, polaganje, spajanje i pogonsko priključenje instalacionih vodova u zidu, plafonu, uključivo potreban spojni, montažni, razvodni materijal i pribor i sa radovima do potpune funkcionalnosti:
|  | - PP-Y 5x2,5 mm2 | m | 20
|  | - PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 260
|  | - PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 400
|  | - PP 2x1,5 mm2 | m | 60
| 4. | Dobava, montaža i spajanje instalacione sklopke sa svim potrebnim montažnim i instalacionim materijalom i priborom i sa radovima do potpune funkcionalnosti:
|  | - sklopka 10A/250V, 1 polna, isklopna, p/ž | kom | 7
|  | - sklopka 16A/250V, 1 polna, serijska, p/ž | kom | 2
|  | - sklopka 16A/250V, 1 polna, izmjenična, p/ž | kom | 2
|  | - isključno tipkalo JPr10, 250V, 2A, IP54 | kom | 2
| 5. | Dobava, montaža i pogonsko priključenje priključnica, sa svim montažnim i instalacionim materijalom i priborom, i sa svim radovima do potpune funkcionalnosti:
|  | - priključnica 16 A, 250V, 2P+E, p/ž | kom | 9
|  | - priključnica 16 A, 250V, 2P+E, n/ž | kom | 2
|  | - priključnica 16A, 3x250/400V, 3P+E, pž | kom | 1
|  | - priključnica 16A, 250V, 2P+E, s poklopcem, p/ž, IP54 | kom | 3
| 6. | Dobava, montaža, spajanje i pogonsko priključenje rasvjetnih armatura, računajući i sav potreban montažni, spojni i instalacioni materijal i pribor:
| a | - Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3700lm, snaga sistema max 31W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 119 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L70B50≥50.000h, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1170x197x47mm ±5%, ENEC certifikat, | kom | 8
| b | - Nadgradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište, difuzor od polikarbonata, UGR <22, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2391lm, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 99 lm/W, snaga sistema max 24W (LED izvor + driver), Ra>80, kvaliteta LED svjetlosti Mac Adams 3, životni vijek L80/B50 = 50000h, temperatura boje svjetlosti 3000K, dimenzije svjetiljke dxšxv 1130x88x87mm ±5%, zaštita IP54, | kom | 6
| c | - Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, plastično kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2930lm, snaga sistema max 27W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 108 lm/W, uzvrata boje Ra≥80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP54, mehanička zaštita IK10, životni vijek L90B10≥50000h, rad na temperaturi okoline +35 °C, dimenzija Φ300x85mm ±5%, ENEC certifikat, | kom | 10
| d | - Svjetiljka zidna nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od aluminija, opalni difuzor, svjetlosni tok izvora svjetlosti min 1300lm, svjetlosna iskoristivost svjetiljke LOR≥73%, snaga sistema max 11W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 105 lm/W, uzvrata boje Ra≥80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L80B10 60.000h, zaštita od zaprljanja IP44, mehanička zaštita IK04, dimenzija dxšxv 574x50x60mm ±5%, | kom | 3
| e | - Nadgradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, 1W, IP44, tijelo svjetiljke od aluminija, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, bijele boje, vidljivost piktograma min. 30m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom 3h autonomije, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II, | kom | 3
| f | - Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED min 360lm, 240V, 50Hz, 3W, univerzalna optika, autonomija 3h, pripravni spoj, s polikarbonatnim kućištem bijele boje, funkcija autotesta, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija 132x132x54mm ±5%, | kom | 3
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| 7. | Dobava i polaganje instalacijskih kanala i cijevi u zidu i plafonu, računajući sav potreban instalacioni materijal i pribor i sa svim potrebnim radovima do potpune funkcionalnosti:
|  | - instalacijska PET cijev Ø 23 mm | m | 30
|  | - instalacijska PET cijev Ø 16 mm | m | 660
|  | - instalacijska PET cijev Ø 13,5 mm | m | 30
| 8. | Dobava, polaganje vodova, spajanje i pogonsko priključenje vodova za izjednačenje potencijala u pod i pod žbuku, povezivanje u kutiji za izjednačenje potencijala, uključivo sav potreban spojni, montažni, razvodni materijal i pribor i sa radovima do potpune funkcionalnosti:
|  | - kutija za izjednačenje potencijala | kom | 4
|  | - P/F 6 mm2 | m | 80
|  | - P/F 4 mm2 | m | 180
|  | - Fe/Zn 25x4 mm | kg | 8
|  | - obujmice i ostali materijal | kpl | 10
| 9. | Spajanje i pogonsko priključenje bez dobave, razne opreme prema strojarskom projektu, uz ugradni materijal i pribor:
|  | Obračun izvršiti prema stvarno utrošenom materijalu i radnom vremenu. | kpl | 7
| 10. | Spajanje i pogonsko priključenje bez dobave, razne ostale opreme ukoliko to nije specificirano u drugim projektima, uz ugradni materijal i pribor i po posebnom obračunu radova i materijala.
|  | Obračun izvršiti prema stvarno utrošenom materijalu i radnom vremenu. | kpl | 1
| 11. | Dobava potrebnog instalacijskog, montažnog materijala i pribora, nespecificiranog, sa svim potrebnim radovima do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1
| 12. | Provjera i ispitivanje instalacije sukladno pravilniku, puštanje u pogon i izdavanje odgovarajućih isprava i atesta. | kpl | 1
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
1.2 MREŽNA INSTALACIJA
| 1. | Dobava, ugradnja i pogonsko spajanje priključnog ormarića ITO s krone regletama 2x10, uključujući sav potreban instalacioni, montažni i spojni materijal i pribor i sa svim radovima do potpune funkcionalnosti | kpl | 1
| 2. | Polaganje i pogonsko spajanje telefonskog kabela, uključujući zaštitnu cijev i sav potreban instalacioni i spojni materijal i pribor i sa svim radovima do potpune funkcionalnosti:
|  | · UTP kabel cat5e 4x0,6, 24AWG-a | m | 50
|  | · instalacijska PET cijev Ø16 mm | m | 50
|  | · spojni i montažni pribor, funkcionalno ispitivanje | kpl | 1
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| 3. | Montaža i pogonsko priključenje priključnice, sa svim montažnim i instalacionim materijalom i priborom i sa radovima do potpune funkcionalnosti:
|  | · priključnica RJ45, p/ž | kom | 1
| 4. | Dobava potrebnog instalacijskog, montažnog materijala i pribora, nespecificiranog, sa svim potrebnim radovima do potpune funkcionalnosti, u visini 10% radova | kpl | 1
| 5. | Provjera ispravnosti montaže i ispitivanje funkcionalnosti telefonske instalacije, puštanje u pogon i izdavanje odgovarajućih isprava i atesta | kpl | 1
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
1.2 SOS SUSTAVA SIGNALIZACIJE WC-a ZA INVALIDE
| 1. | Centralni uređaj SOS sustava. Uređaj se sastoji od ispravljača, elektronike za upravljanje, zujalice i bljeskalice. Uređaj se montira iznad ulaznih vrata sanitarnog čvora za invalide. | kom. | 1
| 2. | Pozivno razrješno tipkalo. Tipkalo se montira pored školjke u sanitarnom čvoru za invalide na visini od 70 cm od poda. | kom. | 1
| 3. | Tipkalo prisutnosti. Tipkalo se montira u prostoru doma prema odabiru investitora, na visini 120 cm od poda | kom. | 1
| 4. | Dobava, polaganje i spajanje kabela J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm za spajanje elemenata SOS sustava. U cijenu uključiti i plastičnu savitljivu cijev Ø16 mm | kom. | 1
| 5. | Funkcionalno ispitivanje sustava i obuka korisnika. | kom. | 1
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
1. 3 INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE
| Br. | Naziv | jed.mjera | Količina | Ukupna cijena (eur)
NAPOMENA: U svim stavkama gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvođač predmeta nabave (kao tip…, proizvođač...), može se nuditi i neki drugi, istih ili odgovarajućih svojstava.
| 1. | Dobava trake Fe/Zn 25x4 mm i izvedba zemljovoda od uzemljivača do mjernog spoja i do metalnih masa u građevini i na građevini (razdjelnica, metalne konstrukcije građevine i opreme i dr.) i sa svim radovima do potpune funkcionalnosti. | kg | 15
| 2. | Dobava potrebnog materijala i izvedba spoja zemljovoda i metalnih masa vijčanim spojem ili varenjem, uključujući sav potreban materijal i pribor i sa svim radovima do potpune funkcionalnosti. | kom | 1
| 3. | Dobava potrebnog materijala i izvedba mjernog spoja, uključujući sav potreban materijal i pribor i sa svim radovima do potpune funkcionalnosti. | kom | 6
| 4. | Dobava vodiča od Al legure Ø 8 mm i izvedba krovne hvataljke na odgovarajućim nosačima za crijep, računajući sav potreban spojni i montažni materijal i pribor i sa svim radovima do potpune funkcionalnosti. | m | 60
| 5. | Dobava potrebnog materijala i izvedba spoja odvoda i žlijeba s odgovarajućom spojnicom, uključujući sav potreban materijal i pribor i sa svim radovima do potpune funkcionalnosti. | kom | 4
| 6. | Dobava potrebnog materijala i izvedba spoja oluka obujmicom i dozemnog voda (vodič od legure Al Ø 8 mm), uključujući sav potreban materijala i pribor i sa svim radovima do potpune funkcionalnosti. | kom | 9
| 7. | Dobava potrebnog materijala i izvedba spoja vertikalnih odvoda (vodič od legure Al Ø 8 mm) s mjernim spojem, uključujući sav potreban materijala i pribor i sa svim radovima do potpune funkcionalnosti. | kom | 6
| 8. | Dobava vodiča od legure Al Ø 8 mm i izvedba vertikalnih odvoda od mjernog spoja na odgovarajućim nosačima do krovne hvataljke, računajući sav potreban spojni i montažni materijal i pribor i sa svim radovima do potpune funkcionalnosti. | m | 6
| 9. | Dobava potrebnog materijala i izvedba spoja okolnih uzemljivača (vanjske rasvjete, ograde i dr.) s temeljnim uzemljivačem, uključujući sav potreban materijala i pribor i sa svim radovima do potpune funkcionalnosti. | paušal | 1
| 10. | Dobava potrebnog materijala i izvedba potrebnih nespecificiranih radova. | paušal | 1
| 11. | Mjerenje otpora uzemljenja završene instalacije, provjera galvanske povezanosti svih spojnih mjesta, dovođenje u funkciju kompletne instalacije, izrada revizione knjige i primopredaja instalacije zaštite od djelovanja munje | paušal | 1
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | ELEKTROINSTALACIJA I RASVJETA |  |  |  | 0
2. | MREŽNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
3. | SOS SUSTAVA SIGNALIZACIJE WC-a ZA INVALIDE |  |  |  | 0
4. | SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (kn):: |  |  |  | 0

## Strojarstvo
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
OPĆI UVJETI Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, deteljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu Izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti Projektanta i Nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja. Svi radovi moraju biti izvedeni do potpune funkcionalnosti, spremno za rad.
GRIJANJE, HLAĐENJE, VENTILACIJA
R.br. | Opis stavke troškovnika | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1/ VENTILACIJA
1.01 | Dobava i montaža centrifugalnog ventilatora , opremljen sklopkom, tajmerom i nepovratnom zaklopkom. U cijeni učvrsni i brtveni materijal.
ventilator sa dvije brzine L= 75 / 90 (m³/h) N= 9 / 5 (W) I= 0,06 / 0,04 (A) 230(V) / 50(Hz) Lp= 30 / 25 (dB(A)) na 3m masa: cca 1,8 (kg) - IP 45 - ventilator će se spojiti na prekidač rasvjete
|  | kompl. | 3 |  | 0
1.02 | Dobava i montaža neprovidne rešetke za ugradnju u vrata efektivne površine 100 cm².
|  | kom | 3 |  | 0
1.03 | Dobava i montaža rešetke Ø150 u unutarnji zid wc-a prema hodniku, iznad poda.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.04 | Dobava i montaža spiro cijevi za izvedbu odsisnih kanala, komplet sa spojnim, brtvenim i montažnim materijalom i fazonskim komadima za spiro cijevi.
| Ø 100 + krovni završetak, 2 kom | m | 6 |  | 0
| Ø 125 + krovni završetak | m | 3 |  | 0
1.05 | Dobava i montaža izolacije odsisne vertikale preko krova mineralnom vunom u oblozi od al. lima.
| Ø 100; 1 m preko krova | kompl. | 2 |  | 0
| Ø 125; 1 m preko krova | kom | 1 |  | 0
1.06 | Potrebni građevinski radovi kod izvođenja ventilacije.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.07 | Sitni pričvrsni i spojni materijal.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.08 | Ispitivanje funcionalnosti ventilacije, od ovlaštene tvrtke, uz dobivanje zapisnika o istom.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1/ VENTILACIJA , UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2/ GRIJANJE i PTV-a
2.01 | Dobava i ugradnja električne grijalice. - opremljena izbornikom temperature za zaštitom od smrzavanja i elektronskim radnim termostatom - IP 24 zaštita - učin: 750 W; 230 V/1f - dimenzije: cca 430 x 340 x 85 mm
|  | kompl. | 4 |  | 0
2.02 | Dobava i ugradnja električnog protočnog grijača vode. - učin 3,5 kW; 230 V - dimenzije. cca 132x187x80 mm - ugradnja ispod umivaonika
|  | kompl. | 3 |  | 0
2.03 | Dobava i ugradnja kuhinjskog bojlera sa slavinom. - učin 2,0 kW; 230 V - dimenzije. 345x265x165 mm - volumen spremnika 5 l - el. priključak preko šuko-utikača - limitator temperature
|  | kompl. | 1 |  | 0
2/ GRIJANJE i PTV-a, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3/ KLIMATIZACIJA
3.01 | Dobava i montaža vanjske jedinice mono split inverterskog split sustava, koji se sastoji od vanjske inverterske kompresorsko-kondenzatorske i unutarnje zidne jedinice i ima funkcije hlađenja, grijanja, odvlaživanja i recirkulacije zraka. Unutarnja jedinica za ugradnju visoko na zid opremljena je ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz uređaj se isporučuje infracrveni daljinski upravljač
Tehničke karakteristke:
Qhl = 4,6 kW (1,2-5,3)
Nel = 0,23 - 1,72 kW
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
EER = 3,29
SEER = 6,5
Qgr = 5,5 kW (0,9-6,5)
Nel = 0,17 - 1,82 kW
COP = 3,62
SCOP = 4,20
tok = 7°C ST
tp = 20°C ST
b) | Unutarnja jedinica
Protok zraka = 348/750 m³/h
Zvučni tlak = 25/43 dB(A)
220-240V/1 ph + N/50 Hz
Dimenzije v/š/d = cca 293/798/230 mm ±5%
Masa: 10 kg
c) | Vanjska jedinica
Protok zraka = 2040 m3/h
Zvučni tlak hl/gr= 49/52 dB(A)
Dimenzije v/š/d = cca 550/780/290 mm ±5%
220-240V/1 ph + N/50 Hz
Masa = 38 kg
Promjer cijevi = 12,7/6,35 mm
Dozvoljena duljina cijevi max./min. = 20/2 m
Dozvoljena visinska razlika = 10 m
Područje rada u hlađenju = -15 / +46°C
Područje rada u grijanju = -15 / +24°C
Radna tvar R32
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.02 | Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi s izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C.
Slijedećih dimezija:
| ø 6,35 mm | m | 15 |  | 0
| ø 12,7 mm | m | 15 |  | 0
3.03 | Dobava ovjesnog i konzolnog materijala za učvršćenje vanjske jedinice, unutarnje jedinice, predizoliranih bakrenih cijevi.( vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo )
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.04 | Ispuhivanje cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, s nadopunjavanjem ekološkog plina R32 prema uputama proizvođaća.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.05 | Ugradnja el. kabla PPO 4 x 1,5 mm² za međuvezu unutarnje jedinice s vanjskom jedinicom.
|  | m | 25 |  | 0
3.06 | Dobava i ugradnja podžbuknog ugradbenog sifona -uređaj za sprečavanje neugodnih mirisa iz odvodnog sustava. Priključak za cijevi Ø32 mm. Skraćivanjem podesiva građevinska zaštita. Minimalna ugradna dubina je 60 mm.
|  | kom | 1 |  | 0
3.07 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata iz unutarnje i vanjske jedinice klima uređaja. U cijenu uključiti spajanje na instalaciju sanitarne odvodnje.
|  | m | 15 |  | 0
3.08 | Ispitivanje propusnosti odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.09 | Dovoz materijala, uređaja i alata na gradilište te odvoz preostalog sa gradilišta u stavku uključiti izadu skela potrebnih pri montaži klima jedinica.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.10 | Puštanje u pogon klima uređaja od strane ovlaštenog servisera s izdavanjem potrebnih garancija i uputa za korištenje sustava hlađenja.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.11 | Bušenje zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija koje nisu obuhvačene građevinsko-obrtničkim radovima;.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.12 | Ispitivanje radne okoline, ispitivanje klima uređaja kao radnu opremu, mjerenje buke vanjske jedinice, sve od ovlaštene tvrtke, uz dobivanje izvešća o istima.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3/ KLIMATIZACIJA, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1/ VENTILACIJA |  |  |  | UKUPNO: | 0
2/ GRIJANJE i PTV-a |  |  |  | UKUPNO: | 0
3/ KLIMATIZACIJA |  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0