## MOD JR 2025
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
Mješovita nabava robe i radova na projektu Modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Sveti Ilija
Investitor: OPĆINA SVETI ILIJA, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK - materijal, oprema i radovi -
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (€) | Ukupno (€)
A. | GRUPA 1. - MATERIJAL I OPREMA
(I) | SVJETILJKE
1. | Dobava i prijevoz LED svjetiljke za osvjetljenje prometnica sa karakteristikama: - stanje svjetiljke: nova LED suvremena svjetiljka, - vrsta upravljanja: MTK ili fotopodesiva sklopka s odvojenim osjetnikom (svjetlosna sklopka) iz OJR-a, - regulacija: vidi vrsta i način regulacije - vrsta izvor svjetlosti: LED, - ugrađena temperaturna zaštita napajanja svjetiljke od pregrijavanja i pregaranja, - nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom, - faktor uzvrata boje: min CRI 70, - životni vijek LED svjetiljke: ≥100.000 h uz uvjet L90B10F10 ili L90B10 ili L90F10,
- IP zaštita svjetiljke: ≥ IP 66, - IK otpornost na udarce: ≥ IK 09, - klasa električne zaštite: KLASA II (nije potrebno uzemljiti), - difuzor: kaljeno staklo, - optika: ako je potrebno asimetrična distribucija svjetlosti, izvedba sa sistemom s lećama, - mogućnost (samo)regulacije intenziteta (snage) rasvjete prema sljedećim režimima rada: - regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći, - minimalno četiri vremenska intervala (faze), - za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu 0%-100%, - mogućnost pred-programiranja režima regulacije izlazne snage svjetiljke/izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke u minimalno 5 režima regulacije, - Protokol za digitalnu komunikaciju - DALI, - Ugrađen CLO,
- ugrađena dodatna prenaponska zaštita min. DM 6kV CM 10 kV, - kućište LED svjetiljke: otporno na uvjete okoline u kojoj se svjetiljka nalazi (preporuka. aluminijski tlačni lijev ili vučeni aluminij), - Kućište svjetiljke mora u potpunosti biti zaštićeno od korozije, - temperaturno područje rada bez smetnji i kvarova: min. od -25°C do +55°C, - mogućnost odvojene zasebne zamjene pojedinačnih dijelova svjetiljke (modularnost) izvora svjetlosti, predspojnih naprava (pretvarač) i prenaponske zaštite; - svjetiljka u potpunosti mora biti opremljena za montažu uz mogućnost za izravnu montažu na stup ili lučnu/ravnu konzolu, sa duljinom kabela koja je navedena za svaki tip zasebno te sa standardnim spojnim elementima, te s podesivim nagibom svjetiljke
Uz svjetiljku potrebno isporučiti: - Izjava o davanju jamstva na proizvod u razdoblju od min. 7 godina koju potpisom i pečatom ovjerava proizvođač ili distributer za RH ili ponuditelj, a pokriva kompletnu svjetiljku s uključenim svim radovima i materijalom potrebnim za ponovno dovođenje svjetiljke do pune funkcionalnosti, - Izjava proizvođača ili distributera kojom se ovlašćuje ponuditelja da vrši nuđenje, prodaju, montažu, spajanje, puštanje u rad i popravak proizvoda za predmetni projekt,
- Svjetlotehnički proračun izvršen u standardiziranom široko dostupnom softverskom paketu, RELUX ili DIALUX, u formatu kojim se dokazuje usklađenost ponuđene svjetiljke sa uvjetima iz troškovnika (geometrijske veličine i svjetlotehničke veličine). Uz svjetlotehnički proračun (.pdf) potrebno je dostaviti i datoteku sa svjetlotehničkim podacima (IES ili LDT datoteka) primjenjene optike nuđene svjetiljke.
- Licenca o pravu na korištenja ENEC oznake na proizvodu (ili jednakovrijedno). - Certifikat o CE sukladnosti (ili jednakovrijedno). - Certifikat o sukladnosti s Direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ( EMC Directive 2014/30/EU) i navedenim normama: EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Certifikat treba biti izdan od certifikacijskog tijela akreditiranog za navedeno područje prema normi EN ISO/IEC 17065 (ili jednakovrijedno). - Certifikat o sukladnosti s Direktivom o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (LVD Directive 2014/35/EU) i navedenim normama: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 62493, IEC/TR 62778. Certifikat treba biti izdan od certifikacijskog tijela akreditiranog za navedeno područje prema normi EN ISO/IEC 17065 (ili jednakovrijedno). - Certifikat o sukladnosti sa zaštitom od vanjskih mehaničkih udara, min. IK09 i navedenim normama: EN 62262, IEC/TR 62696. Certifikat treba biti izdan od certifikacijskog tijela akreditiranog za navedeno područje prema normi EN ISO/IEC 17065 (ili jednakovrijedno). - Certifikat o sukladnosti sa zaštitom od prodora vode i prašine, min. IP66 i navedenim normama: EN 60598-1, Točka 9.2.2., 9.2.7., EN 60529. Certifikat treba biti izdan od certifikacijskog tijela akreditiranog za navedeno područje prema normi EN ISO/IEC 17065 (ili jednakovrijedno).
Napomene: - u cijenu uključiti sav spojni i montažni pribor za dovođenje svjetiljke do pune funkcionalnosti (konektori, vijci i drugo), - prije narudžbe opreme i izvođenja radova dogovoriti s investitorom točan način rada regulacije (vremena smanjenog intenziteta) i o tome sastaviti zapisnik.
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip i tvorničku oznaku ponuđene opreme!
a) | Cestovne LED svjetiljke sljedećih karakteristika: - ukupna snaga cijele svjetiljke: maks. 47 W, - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, - ULOR=0%, - masa: maks. 9 kg, - prihvat nosača: promjera Φ 60 mm, - svjetiljka u potpunosti mora biti opremljena za montažu, uz mogućnost za izravnu montažu na lučnu/ravnu konzolu, sa duljinom kabela tipa NYY 3x1mm2 od 3,5 m za spajanje na strujni izvod te sa standardnim spojnim elementima, | kom | 43 |  | 0
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M4 prema normi za cestovnu rasvjetu HRN EN 13201 ili jednakovrijedno za sljedeće parametre: - broj voznih traka: 2 - širina prometnice: 5,5 m, - obloga ceste: R3, q0=0,07, - stupovi: jednostrano, - visina izvora svjetlosti: 7,0m, - razmak stupova: 33 m, - odmak svjetiljke od ruba prometnice: 1,0 m, - nagib svjetiljke: 0°, - faktor održavanja: 0,8,
Ponuđeno: Tip svjetiljke : …………………………………………………… Proizvođač svjetiljke: ………………………………………….. Zemlja proizvodnje: …………………………………………….
b) | Cestovne LED svjetiljke sljedećih karakteristika: - ukupna snaga cijele svjetiljke: maks. 47 W, - ukupna snaga cijele svjetiljke: min. 40 W, - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, - ULOR=0%, - masa: maks. 9 kg, - prihvat nosača: promjera Φ 60 mm, - svjetiljka u potpunosti mora biti opremljena za montažu, uz mogućnost za izravnu montažu na lučnu/ravnu konzolu, sa duljinom kabela tipa NYY 3x1mm2 od 3,5 m za spajanje na strujni izvod te sa standardnim spojnim elementima, Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema HRN EN 13201:2016 za konfiguracije obrađene u svjetlotehničkim proračunima. | kom | 19 |  | 0
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M5 prema normi za cestovnu rasvjetu HRN EN 13201 ili jednakovrijedno za sljedeće parametre: - broj voznih traka: 2 - širina prometnice: 4,5 m, - obloga ceste: R3, q0=0,07, - stupovi: jednostrano, - visina izvora svjetlosti: 7,0m, - razmak stupova: 34 m, - odmak svjetiljke od ruba prometnice: 1,0 m, - nagib svjetiljke: 0°, - faktor održavanja: 0,8,
Ponuđeno: Tip svjetiljke : …………………………………………………… Proizvođač svjetiljke: ………………………………………….. Zemlja proizvodnje: …………………………………………….
c) | Cestovne LED svjetiljke sljedećih karakteristika: - ukupna snaga cijele svjetiljke: maks. 47 W, - ukupna snaga cijele svjetiljke: min. 40 W, - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, - ULOR=0%, - masa: maks. 9 kg, - prihvat nosača: promjera Φ 60 mm, - svjetiljka u potpunosti mora biti opremljena za montažu, uz mogućnost za izravnu montažu na lučnu/ravnu konzolu, sa duljinom kabela tipa NYY 3x1mm2 od 3,5 m za spajanje na strujni izvod te sa standardnim spojnim elementima, Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema HRN EN 13201:2016 za konfiguracije obrađene u svjetlotehničkim proračunima. | kom | 39 |  | 0
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M5 prema normi za cestovnu rasvjetu HRN EN 13201 ili jednakovrijedno za sljedeće parametre: - broj voznih traka: 2 - širina prometnice: 4 m, - obloga ceste: R3, q0=0,07, - stupovi: jednostrano, - visina izvora svjetlosti: 7,0m, - razmak stupova: 35 m, - odmak svjetiljke od ruba prometnice: 1,5 m, - nagib svjetiljke: 0°, - faktor održavanja: 0,8,
Ponuđeno: Tip svjetiljke : …………………………………………………… Proizvođač svjetiljke: ………………………………………….. Zemlja proizvodnje: …………………………………………….
d) | Cestovne LED svjetiljke sljedećih karakteristika: - ukupna snaga cijele svjetiljke: maks. 47 W, - ukupna snaga cijele svjetiljke: min. 40 W, - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, - ULOR=0%, - masa: maks. 9 kg, - prihvat nosača: promjera Φ 60 mm, - svjetiljka u potpunosti mora biti opremljena za montažu, uz mogućnost za izravnu montažu na lučnu/ravnu konzolu, sa duljinom kabela tipa NYY 3x1mm2 od 3,5 m za spajanje na strujni izvod te sa standardnim spojnim elementima, Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema HRN EN 13201:2016 za konfiguracije obrađene u svjetlotehničkim proračunima. | kom | 14 |  | 0
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase P3 prema normi za cestovnu rasvjetu HRN EN 13201 ili jednakovrijedno za sljedeće parametre: - broj voznih traka: 2 - širina prometnice: 4 m, - obloga ceste: R3, q0=0,07, - stupovi: jednostrano, - visina izvora svjetlosti: 6,8m, - razmak stupova: 35 m, - odmak svjetiljke od ruba prometnice: 1,5 m, - nagib svjetiljke: 0°, - faktor održavanja: 0,8,
Ponuđeno: Tip svjetiljke : …………………………………………………… Proizvođač svjetiljke: ………………………………………….. Zemlja proizvodnje: …………………………………………….
2. | PAMETNI GRADOVI I OPĆINE (SMART CITY) funkcionalnost javne rasvjete – stavka obuhvaća dogradnju svjetiljke na način da moraju biti opremljene SR (sensor/smart/system ready) LED driverom te Zhaga konektorom standardiziranim od strane „Zhaga Consortium“ (https://www.zhagastandard.org/) ili jednakovrijedan standard za budući priključak kontrolera i jedan za priključak senzora oba zaštićena pripadajućim čepom. | kom | 115 |  | 0
(II) | SPOJNI PRIBOR
1. | Dobava i prijevoz izolacijske kompresijske spojnice za priključak Cu vodiča P-2,5 mm2 na:
a) | Al-SKS-16 mm2 - 2 komada po svjetiljci | kpl | 115 |  | 0
(III) | MONTAŽNI PRIBOR
1. | Dobava i prijevoz tipskog kraka za montažu bočno na drveni ili betonski stup na željenoj visini sa karakteristikama: - promjerom vrha 60mm, - kut nagiba kraka u odnosu na rasvjetni stup iznosi -90°, - debljine stijenki željeza prema težini i površini ugrađene svjetiljke (statički proračun), - učvršćeno na stup pomoću 2 obujmice debljine min. 1,5 mm, 4 vijka M8x30 i matice M8, - vijak sa nivelaciju kraka (regulirajući nosač),
- nastavak za montažu konektora (OPCIJA), - ostale dimenzije prema nacrtu iz projekta, - krak isporučiti u kompletu sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom, - antikorozivna zaštita izvedena uranjanjem u kupku od otopljenog cinka sa debljinom nanosa cinka 60 do 80 mikrona.
Uz krak potrebno isporučiti: - Izjavu o sukladnosti proizvođača, - Izjava o davanju jamstva na proizvod u razdoblju od min. 10 godina koju potpisom i pečatom ovjerava proizvođač ili distributer za RH ili ponuditelj, - Uvjerenje o ispitivanju kvalitete vrućeg pocinčavanja prema normi HRN EN ISO 1461 (ili jednakovrijedno), - Svjedodžba (certifikat) ovlaštenog laboratorija za ispitivanje kvalitete o usklađenju proizvoda s HRN EN ISO 544:2011, HRN EN ISO 1461:2010, HRN EN ISO 14713-2:2010 (ili jednakovrijedno),
- Tehnička dokumentacija (katalog) proizvođača te upute za montažu i održavanje, - Izjava proizvođača da je proizvod namijenjen montaži na sve tipove drvenih i betonskih stupova niskonaponske mreže HEP-a sukladno BILTEN HEP-a brojevi 46/1995., 48/1995., 086/1996., 118/2003., - Statički proračun izrađen od strane ovlaštenog inženjera građevine usklađen sa nizom norma Eurokod EN 1990, EN 1991 i EN 1993 na osnovu težine i površina ponuđene svjetiljke (ili jednakovrijedno). (oznaka iz projekta – K01-01 tip)
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip i tvorničku oznaku ponuđene opreme!
a) | Noseća cijev duljine (izbačaj) od 700 mm | kom | 115 |  | 0
Ponuđeno: Tip proizvoda : …………………………………………………… Proizvođač proizvoda: ………………………………………….. Zemlja proizvodnje: …………………………………………….
2. | Razni sitni i spojni materijal koji se koristi pri održavanju javne rasvjete (izolir trake, vijci za lim i drvo, šelne, premazi, vezice,...) | paušal | 1 |  | 0
NAPOMENA 1.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti i prijevoz odnosno dostavu opreme i materijala u rokovima i dinamici koju će definirati investitor.
NAPOMENA 2.: Netom prije narudžbe opreme (odmah nakon ugovaranja) preporučuje se pregledati cijelo područje radova s nadzornim inženjerom i investitorom te zapisnički utvrditi eventualna odstupanja u odnosu na ovaj troškovnik nastala u razdoblju između vremena izrade troškovnika i vremena izvođenja radova, a uslijed HEP-ove zamjene drvenih s betonskim stupovima i/ili prekomjerne dotrajalosti pojedinih drvenih stupova, te na temelju tog zapisnika po potrebi prilagoditi količine za narudžbu materijala (svjetiljke, krakovi, spojni pribor i dr.).
NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude preporučuje se obići postojeću instalaciju te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
NAPOMENA 4.: Dimenzije izbačaja i nadvišenja za sve krakove su dane kao uprosjećena vrijednosti, moguća odstupanja na predmetnoj linijskoj građevini te je jako važno ispoštovati prethodnu Napomenu 2.!
| GRUPA 1. - MATERIJAL I OPREMA |  |  | UKUPNO: | 0
B. | GRUPA 2. - RADOVI ELEKTROMONTERSKI
(I) | HEP RADOVI
1. | Poslovi djelatnika HEP-a u smislu nadgledanja radova, uključenja, isključenja, odspajanja i spajanja napajanja te ostalih potrebnih radnji od strane HEP-a na odcjepima NN mreže HEP-a na kojima će se izvoditi zamjena svjetiljaka ili dogradnja svjetiljki. | kom | 115 |  | 0
(II) | RADOVI NA SVJETILJKAMA - samostojeći NN stupovi HEP-a (drveni/betonski)
1. | Električko odvajanje postojeće svjetiljke javne rasvjete sa NN mreže (granica osnovnih sredstava HEP-a). | kom | 114 |  | 0
2. | Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke javne rasvjete sa stupa, uključivo i postojeći krak, sa spojnim kabelom i svjetiljke na zidnom nosaču sa odvozom skinutih svjetiljki na najbliži deponij, uz zbrinjavanje otpada o trošku izvođača te dostavu pripadajuće dokumentacije o zbrinjavanju otpada. | kom | 114 |  | 0
3. | Montaža i spajanje nove svjetiljke javne rasvjete uključivo i pripadajući krak na stup ili zid sa svim potrebnim spajanjima i radovima do pune funkcionalnosti svjetiljke uz ispitivanje funkcionalnosti. | kom | 115 |  | 0
4. | Provlačenje i spajanje međuspojnog kabela do NYY 3x2,5 mm2 na napojni vod NN mreže. | kom | 115 |  | 0
5. | Spajanje vodiča (N i L) za priključak svjetiljke (granica osnovnih sredstava HEP-a) javne rasvjete na:
a) | SKS “Elkalex” 2x16 mm2 unutar NN kabelske mreže | kpl | 115 |  | 0
(III) | RADOVI NA KRAKOVIMA - samostojeći NN stupovi HEP-a (drveni/betonski)
1. | Dobava i montaža na stup drveni/betonski NN mreže 2x trake od nehrđajućeg čelika + kopča + zaštitni plastični profil dužine 1000 mm, širine 20 mm i debljine 0,7 mm za učvršćenje PVC cijevi za sprovođenje kabela PP00-Y 3x2,5 mm2 od konektora svjetiljke do visine SKS kabela ili golog vodiča. | kom | 115 |  | 0
2. | Dobava i montaža PVC cijev za učvršćenje i sprovođenje kabela PP00-Y 3x2,5 mm2 od svjetiljke do visine SKS kabela ili golog vodiča, dužine do 2m, UV-postojana, za vanjsku ugradnju, halogen-free krute elektroinstalacijske cijevi, srednja mehanička otpornost, rezanje cijevi na licu mjesta prema stvarno potrebnoj dužini. | kom | 115 |  | 0
(V) | PARAMETRIRANJE
1. | Parametriranje ormara javne rasvjete, puštanje u probni rad i trajni rad, izrada zapisnika o funkcionalnom ispitivanju i puštanju u rad te ostalih zapisnika, izrada atestno tehničke dokumentacije za primopredaju. | kpl | 4 |  | 0
2. | Parametriranje svjetiljka, usmjeravanje optike svake pojedine svjetiljke, puštanje u probni rad i trajni rad, izrada zapisnika o funkcionalnom ispitivanju i puštanju u rad te ostalih zapisnika, izrada atestno tehničke dokumentacije za primopredaju. | kpl | 115 |  | 0
NAPOMENA 1.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti hidrauličku platformu i transportne troškove platforme te sve ostale troškovi rada, strojeva i nespecificiranog materijala potrebnih za izvođenje radova do pune funkcionalnosti.
NAPOMENA 2.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti sve troškove koji proizlaze iz potrebe sudjelovanja HEP-a u izvođenju istih (ukapčanja, iskapčanja, nadzor nad radovima na postrojenju HEP-a i slično).
NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude preporuča se obići postojeću instalaciju te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim radovima.
NAPOMENA 4.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti sve troškove koji proizlaze iz potrebe sudjelovanja MUP-a i/ili vlasnika ceste (lokalne, županijske, državne) kod izvođenja radova i izvršenja svjetlotehničkih mjerenja u smislu privremene obustave prometa.
| GRUPA 2. - RADOVI ELEKTROMONTERSKI |  |  | UKUPNO: | 0
C. | R E K A P I T U L A C I J A
A. | GRUPA 1. - MATERIJAL I OPREMA |  |  |  | 0
B. | GRUPA 2. - RADOVI ELEKTROMONTERSKI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  |  | 0
Ponuditelj: ___________________________________________________
| Mjesto i datum: ____________________________ | M.P. |  | Potpis: ___________________